ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ

на период до 2030 г

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2020 г.)

2019 год

Заказчик:

Администрация городского округа Анадырь

Юридический адрес 689000, Чукотский АО, г. Анадырь ул. Рультытегина, д. 1

Фактический адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь ул. Рультытегина, д. 1

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

_________________ Крылов  И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	14

а) в зонах действия производственных котельных	18

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	18

Часть 2.	Источники тепловой энергии	18

а) структура и технические характеристики основного оборудования	18

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	38

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	38

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	38

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	41

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	42

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	43

з) среднегодовая загрузка оборудования	45

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	45

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	46

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	46

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	47

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них	47

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	48

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	59

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	63

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	68

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	68

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	68

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	70

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	72

и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	72

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	72

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	72

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	73

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	73

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	74

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	74

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	74

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	76

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	77

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	78

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	78

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	78

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	78

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	78

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	79

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	79

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	80

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	80

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	80

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	80

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	85

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	85

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	85

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	87

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	87

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	87

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	87

Часть 7.	Балансы теплоносителя	87

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	87

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	89

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…	90

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	90

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	92

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	92

г) описание использования местных видов топлива	93

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	93

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	93

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	93

Часть 9.	Надёжность теплоснабжения	93

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	97

б) частота отключений потребителей	98

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	99

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	99

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	100

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	100

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций..	100

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	101

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	101

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения (актуализация на 2020 год)	104

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	104

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	104

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	104

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	104

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……	105

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	105

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	105

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	106

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	106

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	106

ГЛАВА 2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	107

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	107

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	108

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	109

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	113

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	116

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	119

ГЛАВА 3.	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	120

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	120

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения	120

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	120

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	120

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	120

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	121

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	121

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	121

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	121

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	121

ГЛАВА 4.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	122

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	122

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	124

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	124

ГЛАВА 5.	МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	125

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	125

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	125

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	126

ГЛАВА 6.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	127

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	127

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	130

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	130

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	130

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	130

ГЛАВА 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	131

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	131

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	134

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	134

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	135

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	135

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	135

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	135

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	135

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	135

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	135

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	136

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	136

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	136

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	136

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	139

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	140

б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	140

в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	140

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	140

д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	140

е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	141

ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	141

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	142

ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	143

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	143

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	143

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	143

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	143

е) предложения по источникам инвестиций	144

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	145

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	145

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	146

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	146

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	147

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	147

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	147

ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	148

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	148

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	149

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	151

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	152

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	153

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	154

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	154

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	155

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	158

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	159

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ	160

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	160

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	160

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	160

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	161

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	161

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	161

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	161

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	161

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	161

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	162

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	162

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	162

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	162

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	163

ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	164

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	164

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	164

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	164

ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	165

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	165

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	165

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	166

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	168

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	168

ГЛАВА 16.	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	169

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	169

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	169

ГЛАВА 17.	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	170

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	170

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	170

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	170

ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	171

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

В Муниципальном образовании городе Анадырь преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от Анадырской теплоэлектроцентрали (далее - Анадырская ТЭЦ) и Анадырской газомоторной теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ГМТЭЦ) с суммарной установленной тепловой мощностью 213,14 Гкал/ч. Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1973 - 1988 годы. Теплоснабжение города Анадырь и поселка Тавайваам осуществляется от обособленного предприятия «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ с установленной тепловой мощностью 140 Гкал/ч и электрической мощностью 56 МВт, а также от Анадырская ГМТЭЦ с установленной тепловой мощностью 73,44 Гкал/час и электрической мощностью 28,65 МВт. Источники теплоснабжения г. Анадырь являются собственностью АО «Чукотэнерго» и эксплуатируются этой же организацией. Оба источника теплоснабжения города Анадырь работают на единую сеть. Вода на нужды ГВС отпускается потребителю по закрытой схеме теплоснабжения Муниципальным предприятием городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее - МП ГКХ).

Обслуживанием тепловых сетей и центральных тепловых пунктов занимается МП ГКХ г. Анадырь на основании договора хозяйственного ведения, заключенного с администрацией г. Анадырь. Собственниками тепловых сетей и ЦТП являются Администрация г. Анадырь.

Зоны действия источников при существующем положении показаны на рис. 1.1.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Анадырь отсутствуют.

Рисунок 1.1. Зона действия источников теплоснабжения

Основным производителем тепловой энергии в городе Анадырь является - обособленное предприятие АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (АТЭЦ) и газомоторная ТЭЦ (ГМ ТЭЦ). Эти источники осуществляют производство тепловой энергии конечным потребителям в виде горячей воды.

Тепловая схема АТЭЦ с поперечными связями, с двумя очередями. На станции установлено 2 энергетических котла БКЗ-160-100 по 70 Гкал/ч и с суммарной тепловой установленной мощностью 140 Гкал/ч (162,82 МВт) и 2 турбоустановки ПТ-25-90/10М с суммарной установленной электрической мощностью 56 МВт. Пиковые нагрузки покрываются пиковыми бойлерами от промышленных отборов турбины РОУ 100/1 (производительностью 30т/ч) и БРОУ-100/10 (производительностью 110 т/ч).

Выработка тепловой энергии на ГМ ТЭЦ осуществляется 4 водогрейными котлами «UT-H-WT 14500х10ВА1Ъ> суммарной тепловой мощностью 49,88 Гкал/ч (58 МВт), а также теплоутилизационными блоками газомоторных установок тепловой мощностью 3,68 Гкал/ч (4,28 МВт). Суммарная установленная тепловая мощность с учетом теплового оборудования составляет 73,44 Гкал/ч (85,41 МВт) и электрической мощностью 28,65 МВт.

Для осуществления своей производственной деятельности АТЭЦ использует ресурсы, получаемые от сторонних организаций: бурый уголь марки Б марки ЗБР от АО «Шахта угольная», дизельное топливо от ООО «РН-Находканефтопродукт» марки ДТ-А-К4, электрическую энергию вырабатываемую самой АТЭЦ и исходную воду, поставляемую с водозабора на реке Казачке от ВЗУ АО «Чукотэнерго». Водохранилище АТЭЦ обеспечивает город питьевой водой и расход подпиточной воды на подпитку теплосети.

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2016 по 2030 гг. Для осуществления своей производственной деятельности ГМ ТЭЦ используют ресурсы: природный газ от ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с Западно-Озерного месторождения, дизельное топливо от ООО «РН-Находканефтопродукт» марки ДТ-А-К4 (используется в качестве растопочного), электрическую энергию, вырабатываемую самой АТЭЦ и исходную воду, поставляемую с водозабора на реке Казачке от ВЗУ АО «Чукотэнерго».

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть - централизованный, качественно-количественный. Схема теплоснабжения от АТЭЦ и ГМ ТЭЦ - зависимая, закрытая.

На АТЭЦ установлены две самостоятельные теплофикационные установки, подключенные параллельно, которые предназначены для подачи тепла в г. Анадырь и на собственные нужды станции. Каждая состоит из двух подогревателей типа ПСВ-500-3-23 и ПСВ-315-14-23, включенных последовательно. Одна установка - рабочая, другая -резервная. Пылеприготовительная установка состоит из двух индивидуальных, замкнутых систем пылеприготовления с промежуточным бункером пыли. Каждая система пылеприготовления включает в себя шаровую барабанную мельницу типа ШБМ 287/410, мельничный вентилятор типа ВМ-17, дымосос рециркуляции инертных газов типа ДН-11,2, скребковый питатель сырого угля типа ПС-1100/5000, центрабежный сепаратор пыли типа СПЦВ-3300/1000, пылевой циклон топа ЦН-2-2360. Вода для подпитки котлов насосами сырой воды котлов подается через подогреватель сырой воды котлов на иредочистку и осветлитель, где подвергается коагуляции. Вода, осветленная из предочистки подается для умягчения на Н-катионовые фильтры и далее в декарбонизатор (работа насоса коагулированной воды НКВ на предочистке). Насосами декарбонизированной воды подается для обессоливания на ОН-анионитовые фильтры и далее в баки запаса химобессоленной воды БЗХВ

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2016 по 2030 гг. 1-3. Насосами типа К 90/55 и типа К 20/30 химобессоленная вода подается в ДСА 2 на подпитку котлов.

АТЭЦ работает в режиме выработки электрической и тепловой нагрузки. С целью подержания напряжения Анадырского энергоузла работают 1 или 2 турбоагрегата.

Летом АТЭЦ находится в резерве. В работе находится ГМ ТЭЦ.

В отопительный сезон, вырабатываемая электрическая нагрузка зависит от температуры наружного воздуха. Подпитка тепловых сетей города производится ГМ ТЭЦ.

Теплоноситель в системах отопления и горячего водоснабжения -горячая вода отпускается в сеть по температурному графику 135/75 °С. Потребителем тепловой энергии и теплоносителя является муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

МП «Городское коммунальное хозяйство» (далее МП ГКХ) осуществляет передачу тепловой энергии в зоне г Анадырь и поселка Тавайваам.

Для осуществления своей производственной деятельности в сфере теплоснабжения МП ГКХ использует ресурсы, получаемые от сторонних источников: исходная вода - ООО «АКСУ», электрическую и тепловую энергию от ОП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и ГМ ТЭЦ.

Общая протяженность тепловых сетей МП ГКХ составляет 78,14 км в двухтрубном исчислении, из них: тепловые сети первого контура - 7,32 км, второго контура - 40,53 км, сети ГВС - 30,29 км. Сети теплоснабжения проложены преимущественно в надземном исполнении,

Теплоснабжение в городе Анадырь осуществляется по трубопроводам 1 -го контура перегретым теплоносителем с температурой 135-750С от двух источников теплоснабжения, Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭЦ, по гидравлически независимой   схеме до 10центральных тепловых пунктов (ЦТП № 1-9, 11). На ЦТП установлены водоводяные пластинчатые подогреватели в которых снижаются параметры теплоносителя (2-й контур) до температуры 95-700С, а от теплоносителя 2-го контура (от ЦТП № 7) по независимой схеме на ЦТП № 10 снижается теплоноситель (3-й контур) с параметрами 85-650С. Схема теплоснабжения города - закрытая. Тепловые сети первого контура закольцованы между источниками тепловой энергии от ГМ ТЭЦ по верхней нитке (Б) к УТ-10, далее к УТ-3 и по нижней ветке (А) к УТ-14, далее к УТ-1, к УТ-2 и к УТ-3 (кольцо), а от УТ-3 распределяются к ЦТП № 4, 11, к УТ-4 от которого разветвление идет на две ветки: одна к ЦТП № 2, 3, 6, а вторая к ЦТП №1. Трубопроводы первого и второго контуров проложены на земно по железобетонным опорам и под ростверками зданий МКД с тепловой изоляцией, покровным слоем из оцинкованного металла, а также частично в железобетонных каналах с тепловой изоляцией и покровным слоем из рулонных материалов. От каждого ЦТП проложены трубопроводы тепловых сетей до всех потребителей: многоквартирные дома (МКД), административные здания, больничный комплекс зданий, учебные заведения, магазины, склады, гаражи и другие здания.

а)в зонах действия производственных котельных

В городе Анадырь есть ряд производственные котельных, работающих только на выработку тепла для производственных целей, однако, они не являются предметов рассмотрения в рамках схемы теплоснабжения и сведения по ним являются конфиценциальной частной информацией.

б)в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальная малоэтажная жилая застройка обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей.

Твердое топливо (уголь, дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Источники тепловой энергии

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Основное оборудование котельных

| Источник | Адрес | Год ввода | Режим работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 689000 Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35-А | 1986 | сезонный | 140 | 73,59 |
| Газомоторная ТЭЦ | 689000 Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-А | 2005 | сезонный | 73,44 |  |

В состав тепло-электрогенерационного комплекса (ТЭЦ) входят: 1. Котельный цех; 2. Турбиннный цех; 3. Электрический цех; 4. Химический цех; 5. Багерная; 6. Золоотвал; 7. Предочистка; 8. Плотина; 9. Пусковая котельная; 10. Резервная дизельная электростанция; 11. Масломазутное хозяйство; 12. Цех топливоподачи; 13. ЦТП; 14. Гараж тракторный; 15. Цех ТВС и ПК.

Основным видом топлива, сжигаемым на АТЭЦ, является бурый уголь Анадырского месторождения марки 3БР. рядовой (0-200) (поставщик «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 20 % и калорийностью 4100 ккал/кг. Завоз угля осуществляется автомобильным транспортом в зимний период по ледовой переправе. Дизельное топливо используется для работы дизельгенераторов, для растопки котлов и для поддержания процесса горения в случаях срыва процесса подачи угольной пыли в топочную камеру.

Водоснабжение АТЭЦ осуществляется по одному трубопроводу Ду 300 от водохранилища на реке Казачка.

Электроснабжение ТЭЦ осущестляется от собственных мощностей и от резервных дизельных электрогенераторов. Дизельная электростанция с 4-мя дизелями типа 15Д100 мощностью 1,5 МВт весь год находится в резерве.

Регулирование отпуска тепловой энергии на АТЭЦ - качественно-количественное. Применяемый температурный график регулирования 135-75°С.

Газомоторная ТЭЦ

Площадка ГМ ТЭЦ расположена на западной окраине г. Анадырь, Чукотского АО на расстоянии 560 м от ближайшей жилой застройки города.

На площадке предусмотрены следующие здания и сооружения по генплану:

1 - главный корпус; 1-1 - труба; 1-2,3 - аккумуляторные баки; 1-4 -резервуар сбора аварийного пролива масла У=20м3; 1-6 - площадка под радиаторы; склад резервного топлива в составе: 2-1,2 - резервуар стальной, вертикальный емкостью 700м3 в количестве 2шт; 3 - насосная станция топлива; 4 - площадка слива; 5-1 - резервуар сбора аварийных проливов емкостью 10м3; 5-2 - резервуар сбора аварийного сброса дизельного топлива емкостью 20м3; 6 - газорегуляторный пункт; 7 - гараж-стоянка на 5 м/мест; 8 - контрольно-пропускной пункт; 10 - трансформаторная подстанция 6/35 кВ с распредустройством 35 кВ; 11 - площадка для мусоросборников; 12 - площадка для парковки автотранспорта; 13 -подпорные стенки; 14 - ограждение.

Тепловая схема ТЭС построена по когенерационному циклу, обеспечивающему температурный график теплосети 150-70°С. Схема теплоснабжения принята закрытая двухтрубная. Обратная сетевая вода из теплосети с температурой 70°С и давлением 0,13 МПа поступает на первичный    подогрев    в    теплообменники    контура    охлаждения энергетических модулей 3616 «Катерпиллар», где нагревается до 84°С. Далее сетевая вода догревается до 110°С в котлах-утилизаторах выхлопными газами двигателей. Для догрева сетевой воды до 150°С, тепловой схемой предусмотрены пиковые водогрейные котлы производства компании LOOS UNIMAT 8403 10 9000 типа UT-Н 14500 х 10 bar (150°С / 110°С). Котлы- утилизаторы и водогрейные котлы включены по сетевой воде на единые коллекторы, на которых предусматриваются линии регулирования и байпасные линии для организации обеспечения суточного и годового графика теплопотребления и организации ремонтов оборудования. Для подачи обратной сетевой воды на теплообменники и выдачи прямой сетевой воды в подающие тепломагистрали предусматривается установка двух групп сетевых насосов производства фирмы «Грундфос». Общий расход сетевой воды составляет - 900 м3/ч.

Регулирование температуры сетевой воды по температуре наружного воздуха осуществляется автоматикой котлов. Поступающая из химводоподготовки для подпитки теплосети вода направляется на подогреватели и далее в вакуумные деаэраторы. В качестве греющей среды для подогревателей и вакуумных деаэраторов принята прямая сетевая вода. Применение в схеме вакуумной деаэрации обусловлено ТУ на водоснабжение ТЭЦ от городского хозяйсвенно-питьевого водопровода. Деаэрированная вода собирается в баки-акуммуляторы, откуда насосами подается в теплосеть. Баки-аккумуляторы рассчитаны на 5-ти суточный запас подпиточной воды.

Химводоподготовка подпиточной воды в количестве 42 м3/ч разработана фирмой "Sigma" и включает в себя установку обезжелезивания (2 фильтра) и установку умягчения с Na-катионитными фильтрами (2 фильтра). Используется вода хоз-питьевого качества. После установки обезжелезивания перед подачей на Na-катионитные фильтры вода нагревается с 50С до 250С в пластинчатых теплообменниках. В связи с дефицитом   воды хоз-питьевого   качества, при   промывке   фильтров обезжелезивания (21 м3/ч или 7 м3 в течении 20 минут) и Na-катионитных фильтров (6,6 м3/ч), расход обрабатываемой воды уменьшается. Покрытие потребности в подпиточной воде осуществляется за счет 2-х аккумуляторных баков по 100м3. Предусмотрена рециркуляция и подогрев подпиточной воды в баках. Из баков вода подпиточными насосами подпитывает тепловую сеть. С помощью регулирующего клапана поддерживается давление в обратном трубопроводе равным 1,5 кгс/см2.

Давление прямой сетевой воды на выходе из ТЭЦ равно 8,7 кгс/см2. Предусмотрена аварийная подпитка тепловой сети технической водой.

Основное топливо - газ, QPH=7600÷ 7900 ккал/нм3, аварийное -дизельное топливо, QPH=10180ккал/кг.

Система теплоснабжения - закрытая, через центральные тепловые пункты г. Анадырь.

В качестве основного технологического оборудования ТЭЦ, генерирующего электрическую мощность приняты:

-	энергетический модуль с системой управления и утилизацией тепла, в составе газового двигателя «Caterpillar» G3616 и высоковольтного генератора 6,3 кВ электрической мощностью 3650 кВт - 6 шт. (комплект поставки на пусковой комплекс - 5 шт);

-	энергетический модуль с системами управления и утилизацией тепла, в составе дизельного двигателя «Caterpillar» D3616 и высоковольтного генератора 6,3 кВ электрической мощностью 5200 кВт - 2 шт. (в качестве резервных в случаях перебоев газоснабжения и покрытия пиковых нагрузок).

Источник газоснабжения - внеплощадочный газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа, Ду200. Для обеспечения топливоснабжения газомоторной теплоэлектроцентрали резервным топливом, на случайаварии в системе газоснабжения, предусмотрено дизельное топливо арктическое А -0,2, первый сорт, с температурой застывания минус 55°C.

Структура основного и вспомогательного оборудования

Основное оборудование

Структура основного оборудования Анадырской ТЭЦ представлена в таблице 1.2, а Анадырской ГМ ТЭЦ – в таблицах 1.3-1.4.

Таблица 1.2

Структура основного оборудования Анадырской ТЭЦ

| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. № | Тип | Мощность | Параметры пара |  |  |
|  |  | N тепл. | О | Р | Т |
|  |  | Гкал | т/ч | кг/см2 | (,С |
| 1 | БКЗ-160-100 | 96 | 160 | 100 | 540 |
| 2 | БКЗ-160-100 | 96 | 160 | 100 | 540 |
| Турбоагрегат ы |  |  |  |  |  |
| ст.№ | Тип | Мощность |  | Параметры пара |  |
|  |  | N тепл. | N эл. | О | Р |
|  |  | Гкал | МВт | т/ч | кг/см2 |
| 1 | ПТ-25-90/10М | 70 | 25 | 160 | 90 |
| 2 | ПТ-25-90/10М | 70 | 25 | 160 | 90 |

Таблица 1.3

Структура основного оборудования Анадырской ГМ ТЭЦ

| Оборудование |  |  |  |  |  |  | Экономайзер |  | Температура уходящих газов, ОС (по режимным картам) | Средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип котлов | Станционный номер | Производительность Гкал/ч - т/ч | Изготов итель | Год ввода в эксплуатац 1110 | Вид топлива | Тип | Кол-во, шт. |  |  |
| 1. | LOSSUT-H14500*10 с газовой горелкой WEISHAUPTWKGL-4/0-AZ | 1 | 12,47 | LOSS (Австрия) | 2005 | Основное топливо -природны й газ. Резервное топливо -дизельное | Отсутствует |  | 88 | 96,58 |
| 2. | LOSSUT-H14500*10 с газовой горелкой WEISHAUPTWKGL-4/0-AZ | 2 | 12,47 |  | 2005 |  |  |  |  |  |
| 3. | LOSSUT-H14500*10 с газовой горелкой WEISHAUPTWKGL-4/0-AZ | 3 | 12,47 |  | 2005 |  |  |  |  |  |

| Оборудование |  |  |  |  |  |  | Экономайзер |  | Температура уходящих газов, ОС (по режимным картам) | Средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип котлов | Станционный номер | Производительность Гкал/ч - т/ч | Изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Кол-во, шт. |  |  |
| 4. | LOSSUT-H 14500*10 с газовой горелкой WEISHAUPTWKGL-4/0-AZ | 4 | 12,47 |  | 2005 |  |  |  |  |  |
| 5. | Котел-утилизатор газового двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 1 | 3,096 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы | Отсутствуют |  | н/д | н/д |
| 6. | Котел-утилизатор газового двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 2 | 3,096 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |
| 7. | Котел-утилизатор газового двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 3 | 3,096 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |
| 8. | Котел-утилизатор газового двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 4 | 3,096 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |
| 9. | Котел-утилизатор газового двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 5 | 3,096 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |
| 10. | Котел-утилизатор дизельного двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 7 | 3,44 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |
| 11. | Котел-утилизатор дизельного двигателя coolingbundle 2550 kW-P | 8 | 3,44 | Caterpill ar | 2005 | Уходящие дымовые газы |  |  | н/д | н/д |

Таблица 1.4

Электрогенерирующее оборудование

| Электрогенерирующее оборудование |  |  |  |  | Номинальная электрическая мощность при cos(¦) 0.8, кВт | Расход природного газа/дизельного топлива при 100% нагрузке, нм3/час / г/кВт-час | Габариты Д х Ш х В, м | Вес сухого агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Энергетический модуль | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |  |  |  |  |
| 1. | G3616 | «Caterpillar» | 2005 | Природный газ | 3650 | 1000/0 | 10,3х2,2х4,2 | 68000 |
| 2 | G3616 | «Caterpillar» | 2005 | Природный газ | 3650 | 1000/0 | 10,3х2,2х4,2 | 68000 |
| 3 | G3616 | «Caterpillar» | 2005 | Природный газ | 3650 | 1000/0 | 10,3х2,2х4,2 | 68000 |
| 4 | G3616 | «Caterpillar» | 2005 | Природный газ | 3650 | 1000/0 | 10,3х2,2х4,2 | 68000 |
| 5 | G3616 | «Caterpillar» | 2005 | Природный газ | 3650 | 1000/0 | 10,3х2,2х4,2 | 68000 |
| 7 | D3616 | «Caterpillar» | 2005 | Дизельное топливо | 5200 | 0/189 | 10,3х2,5х4,2 | 68000 |
| 8 | D3616 | «Caterpillar» | 2005 | Дизельное топливо | 5200 | 0/189 | 10,3х2,5х4,2 | 68000 |

Вспомогательное оборудование

Для ведения технологического режима выработки тепловой энергии на источниках применяются вспомогательное оборудование. Данные о вспомогательном оборудовании источников представлены в таблицах 1.5-1.18.

Теплообменное оборудование

Сведения об установленном теплообменном оборудовании на источниках по АО «Чукотэнерго» представлены в таблицах 1.5-1.6.

Таблица 1.5

Теплообменное оборудование Анадырской ТЭЦ

| Диспетчерское наименование, цех (подразделение) | Тип, марка, модель, заводской номер, дата изготовления, производитель (изготовитель) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды ОБ - 1 | ПСВ-500-3-23, №4163; 1985г. Саратовский завод энергетического машиностроения | 1986 |
| Подогреватель сетевой воды ОБ - 2 | ПСВ-500-3-23, №6733; 1985г. Саратовский завод энергетического машиностроения | 1987 |
| Подогреватель сетевой воды ПБ - 2 | ПСВ-315-14-23, №4560; 1993г. Саратовский завод энергетического машиностроения | 1995 |
| Подогреватель сетевой воды ПБ - 1 | ПСВ-315-14-23, №9684; 1989г. Саратовский завод энергетического машиностроения | 1990 |
| Подогреватель высокого давления 1ПВД - 4 | ПВ-70 | 1986 |
| Подогреватель высокого давления 1ПВД - 5 | ПВ-70 | 1986 |
| Подогреватель высокого давления 2ПВД - 4 | ПВ-70 | 1987 |
| Подогреватель высокого давления 2ПВД - 5 | ПВ-70 | 1987 |
| Подогреватель низкого давления | ПН-40, | 1986 |
| Подогреватель низкого давления | ПВ-39, №53,1984г ПО «КТЗ» г. Калуга | 1986 |
| Подогреватель низкого давления | ПВ-85, №53,1984 ПО «КТЗ» г. Калуга | 1986 |
| Подогреватель низкого давления | ПН-40 | 1987 |
| Подогреватель низкого давления | ПВ-39, №59,1987г ПО «КТЗ» г. Калуга | 1980 |
| Подогреватель низкого давления | ПВ-85, №59,1987г ПО «КТЗ» г. Калуга | 1978 |

Таблица 1.6

Теплообменное оборудование, установленное в главном корпусе ГМ ТЭЦ

| № п/п | Наименование теплообменного оборудования | Марка теплообменного оборудования | Изготови тель | Площадь теплообмена, м2 | Количес тво, шт | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник газового двигателя | М15-ВРМ8 | Alfa-Laval | 225 | 5 | 2005 |
| 2 | Теплообменник газового двигателя | М15-ВРМ8 | Alfa-Laval | 143 | 5 | 2005 |
| 3 | Теплообменник дизельного двигателя | M10-BFM | Alfa-Laval | 90 | 2 | 2005 |
| 4 | Теплообменник нагрева исходной воды | МЮ-BFG | Alfa-Laval | 90 | 7 | 2005 |
| 5 | Теплообменник нагрева очищенной воды | M10-BFG | Alfa-Laval | 90 | 2 | 2005 |
| 6 | Теплообменник горячего водоснабжения | M3-FG | Alfa-Laval | 1 | 2 | 2005 |

Дымовые трубы

Отвод дымовых газов осуществляется от каждого котла в общую дымовую трубу, расположенную за пределами здания ТЭЦ. Данные о дымовых трубах приведены в 1.7 и 1.8.

Таблица 1.7

Данные о дымовый трубе Анадырской ТЭЦ

| 1.1 | Назначение объекта | Отвод дымовых газов от котлоагрегатов Е-160-100 и их выброс в атмосферу на высоту 80,0 м |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Год постройки | 1986 г. |
| 2 Характеристика ствола дымовой трубы |  |  |
| 2.1 | Тип ствола | Сборный |
| 2.2 | Высота ствола дымовой трубы, м | 77,66 |
| 2.3 | Диаметр выходного отверстия, м | 2,4 |
| 2.4 | По очертанию дымовая труба | Ствол трубы цилиндрической формы |
| 2.5 | Материал ствола дымовой трубы | 0Х18Н10Т |
| 2.6 | Подвод газоходов | Подвод двух газоходов выполнен на отм. +6,800 |
| 3 Футеровка, теплоизоляция ствола дымовой трубы |  |  |
| 3.1 | Футеровка ствола | Отсутствует |
| 3.2 | Теплоизоляция | По высоте ствола, утеплитель минеральная вата переменной толщины 120-180 мм, обшитая сеткой-рабицей, покрытая оцинкованным листом толщиной 0,9 мм, закрепленным по периметру жестяным штрипсом шириной 20 мм, с шагом 400 мм |
| 4 Характеристики металлического несущего каркаса |  |  |
| 4.1 | Тип конструкции несущего каркаса | Пространственная, формы усеченной четырехгранной пирамиды |
| 4.2 | Высота, м | 77,50 |
| 4.3 | Ширина раздвижки ветвей несущего каркаса в осях | На отм.0,000 - 16,0 м; на отм. +77,500 - 4,45 м |
| 4.4 | Материал | Сталь10Г2С1 |
| 5 Конструкции гарнитуры каркаса трубы |  |  |
| 5.1 | Светофорные площадки | 1) на отм. +17,676; 2) на отм. +30,088; 3) на отм. +42,500; 4) на отм. +52,500; 5) на отм +62,500; 6) на отм. +72,500; 7) на отм. +77,500 |
| 5.2 | Ходовая лестница | Ходовая лестница от отм. +2,000 до отм. +40,0 |
| 5.3 | Система молниезащиты (количество молниеприемников, шт.) | Отсутствуют (в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87) |
| 5.4 | Световое ограждение | В наличии на отм. +42,500; на отм. +77,500 |
| 5.5 | Дополнительное оборудование | Отсутствует |
| 6 Фундамент |  |  |
| 6.1 | Тип фундамента | Железобетонный, стаканного типа |
| 6.2 | Глубина заложения, м | 5,28 |
| 6.3 | Материал фундамента | Бетон М200 |
| 7 Технологические характеристики дымовой трубы |  |  |
| 7.1 | Проектное топливо | Бурый уголь марки Б-3 |
| 7.2 | Температура отводимых газов, °С | 140-154 |
| 7.3 | Подключенные агрегаты | Котлоагрегаты Е-160-100 (2 шт.) |

На основании проведенных обследований ООО «Техногарант» в 2012 году дымовой трубы, отклонение от оси трубы составило 106 мм, при допустимых 240 мм, согласно ПБ 03-445-02 п.3.21 табл. 1. Также согласно ПБ 03-445-02 п. 3.3 необходимо провести экспертизу дымовой трубы не позднее октября 2017 года. Фундаментом под трубу служит монолитная железобетонная плита (бетон класса В25, W6, F200, арматура класса АШ, А!) толщиной 1000 мм, котораяопирается на скальный грунт.

Таблица 1.8

Данные о дымовых трубах ГМ ТЭЦ

| Наименование трубы | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Материал трубы | Высота, м | Диаметр выходного устья, в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымовая труба, счетверенная | б/н | 2005 | Антикоррозионная сталь | 24 | 1220 |

Для сохранения вечномерзлого состояния грунтов установлено проветриваемое подполье с защитой основания от растепления слоем теплоизоляции.

На основании проводимых ежегодных измерений дымовой трубы силами геодезистов ГМ ТЭЦ при помощи теодолита 4Т30-П № 16740 составляется протокол измерений вертикального отклонения дымовых труб к/а ст.№№1-4. Отклонение дымовой трубы не превышает 60 мм при допустимых 72 мм для дымовой трубы высотой 24 м согласно ПБ 03-445¬02 3.21 таблице 1.8.

Установка химводоочистки

Докотловая обработка воды производится в процессе умягчения воды в системе ХВО, деаэраторах.

Режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должен обеспечить работу источников теплоснабжения и тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, котельного и сетевого оборудования, а также образованием накипи и отложений на конвективных поверхностях, и шлама в оборудовании и трубопроводах ТЭЦ и тепловых сетей.

Анадырская ТЭЦ

На Анадырской ТЭЦ применяется 15 фильтров: 1.Механические - 3 фильтра 2.Сорбционные 3 фильтра; 3.Н-катионитные 1 ступени 4.Н-катионитные 2 ступени 5.ОН-анионитоные. Общая производительность водоподготовки составляет 64 м3/ч и предназначена для частичного химического обессоливания. Водоснабжение ТЭЦ осуществляется по одному трубопроводу Ду 300 от водохранилища р.Казачка.

Перечень оборудования ХВО установленное на Анандырской ТЭЦ представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Оборудование ХВО Анадырской ТЭЦ

| Диспетчерское наименование, цех (подразделение) | Тип, марка, модель, заводской номер, дата изготовления, производитель (изготовитель) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Фильтр механический ФМ-1 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Фильтр механический ФМ-2 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Фильтр механический ФМ-3 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Фильтр сорбционный ФС-1 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Фильтр сорбционный ФС-2 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Фильтр сорбционный ФС-3 | ФОВ 3,0-0,6 | 1991 |
| Бак коагулированной воды БКВ-1 | н/д | 1991 |
| Бак коагулированной воды БКВ-2 | н/д | 1991 |
| Баксбора промывных вод БСПВ | н/д | 1991 |
| Бак шламовых вод БШВ | н/д | 1991 |
| Бак раствора коагулянта БРКг-1 | н/д | 1991 |
| Бак раствора коагулянта БРКг-2 | н/д | 1991 |
| Бак раствора полиакриламида БРПАА-1 | н/д | 1991 |
| Бак раствора полиакриламида БРПАА-2 | н/д | 1991 |
| Бак раствора щелочи БРЩ-1 | н/д | 1991 |
| Бак раствора щелочи БРЩ-2 | н/д | 1991 |
| Мешалка полиакриламида МПАА | н/д | 1991 |
| Мешалка коагулянта МКг | н/д | 1991 |

Характеристика системы ХВО на Анадырской ТЭЦ приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Характеристика установки ХВО на Анадырской ТЭЦ

| Наименование источника | Способ и оборудование ХВО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метод обработки воды | количество фильтров | наименование | производит ельность, т/ч | расход на собственные нужды, т/ч |
| Водохранилище на р. Казачка, поверхностные воды | Частичное химическое обессоливание по схеме: 1. Предварительная очистка 2. Коагуляция в осветлителе(2 ед) 3.Фильтрация на механических (3ед.) и сорбционных (3 ед) фильтрах. | 15 | 1 .Механические 2. Сорбционные 3 .Н-катионитные 1 ступени 4 .Н-катионитные 2 ступени 5.ОН- анионитоные | 60 | 20% |

Газомоторная ТЭЦ

Химводоподготовка подпиточной воды в количестве 42 м3/ч разработана фирмой "Sigma" и включает в себя установку обезжелезивания (2 фильтра) и установку умягчения с Na-катионитными фильтрами (2 фильтра). Используется вода хоз-питьевого качества. После установки обезжелезивания перед подачей на Na-катионитные фильтры вода нагревается с 50С до 250С в пластинчатых теплообменниках. В связи с дефицитом воды хоз-питьевого качества, при промывке фильтров обезжелезивания (21 м3/ч или 7м3 в течении 20 минут) и Na-катионитных фильтров (6,6 м3/ч), расход обрабатываемой воды уменьшается. Покрытие потребности в подпиточной воде осуществляется за счет 2-х аккумуляторных баков по 100м3. Предусмотрена рециркуляция и подогрев подпиточной воды в баках. Из баков вода подпиточными насосами подпитывает тепловую сеть. С помощью регулирующего клапана поддерживается давление в обратном трубопроводе равным 1,5 кгс/см2.

Деаэраторы

Анадырская ТЭЦ

На Анадырской ТЭЦ применяются атмосферные деаэраторы смешивающего типа ДСА - 1, а также смешивающего типа повышенного давления ДСП-1. В комплект деаэратора входят деаэрацнонная колонка, барботажное устройство, охладитель выпара, предохранительное устройство, регулирующие клапаны, запорная арматура и местныеизмерительные приборы. В качестве предохранительного устройства деаэраторы комплектуются комбинированными гидрозатворами, предохраняющими деаэраторы как от превышения давления вверх допустимого, так и от переполнения бака. Сведения об оборудовании приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Характеристика установки деаэраторов угольной Анадырской ТЭЦ

| Диспетчерское | Тип, марка, модель, заводской |  |
| --- | --- | --- |
| наименование, цех | номер, дата изготовления, | Год ввода в эксплуатацию |
| (подразделение) | производитель (изготовитель) |  |
| Деаэратор |  |  |
| смешивающий | ДСП-225 №1917 Предприятие п/я А- | 1986 |
| повышенного давления | 7413 г.Барнаул |  |
| ДСП - 1 |  |  |
| Деаэратор |  |  |
| смешивающий | ДСП-225 №1917 Предприятие п/я А- | 1986 |
| повышенного давления | 7413 г.Барнаул |  |
| ДСП - 2 |  |  |
| Деаэратор |  |  |
| смешивающий атмосферного давления | ДСА - 1 | 1986 |
| ДСА - 1 |  |  |
| Деаэратор |  |  |
| смешивающий атмосферного давления | ДСА - 2 | 1986 |
| ДСА - 2 |  |  |

Газомоторная ТЭЦ

Умягченная вода после водоподготовительной установки поступает в вакуумную деаэрационную установку. Установка состоит из двух вакуумных деаэраторов (ДВ-1,2) «ДВ-25» с охладителями выпара (ОВ-1,2) «ОВВ-2», двух пластинчатых подогревателей умягченной воды -подогревателей очищенной воды (ПОВ-1,2), четырех водокольцевых вакуумных насосов (НВВ-1,2,3,4) и двух баков-аккумуляторов деаэрированной воды (БА-1,2) общим объемом 200 м3. Производительность одного деаэратора 7-30 м3/ч.

Умягченная вода проходит через пластинчатый подогреватель ПОВ, где нагревается до -45°С и через регулятор уровня поступает на верхнюю тарелку деаэраторной колонны и стекает вниз. В нижнюю часть колонны подается греющая вода. В качестве греющей воды используется прямая сетевая вода с температурой 135-80°С. Попадая в вакуум, греющая вода вскипает; пар движется в противоположном направлении к потоку умягченной воды, догревая ее до температуры насыщения. При этом происходит выделение из обрабатываемой воды коррозионно-активных газов (кислорода и углекислого газа). Удаленные из обрабатываемой воды газы вместе с выпаром отсасываются вакуумным насосом и сбрасываются в дренаж. Деаэрированная вода с температурой ~55°С сливается в баки-аккумуляторы. Для защиты от повторного заражения подпиточной воды кислородом воздуха на трубопроводах перелива выполнены гидрозатворы. Из баков-аккумуляторов деаэрированная вода насосами подпиточной воды (НПВ-1,2,3) <<Grandfos TP 50-360/2» подается на подпитку теплосети. Содержание кислорода в подпиточной воде - <30 мкг/л, углекислота отсутствует.

Деаэрационно-подпиточная установка оборудована автоматическими устройствами по регулированию уровня в баках-аккумуляторах, температуры умягченной и деаэрированной воды, устройствами контроля содержания растворенного кислорода и рН сетевой и подпиточной воды, регулирования давления в обратной теплосети. Управление работой регуляторов осуществляется с верхнего уровня автоматики. Количество и марка деаэраторов, установленных на ГМ ТЭЦ представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

Данные по деаэраторам, установленных на ГМ ТЭЦ

| Оборудование Наименование, характеристики, сорт, артикул | Ед. изм. | Количество | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор №1 | шт. | 1 | ДВ-25 |
| Деаэратор №2 | шт. | 1 | ДВ-25 |

Технические характеристики вакуумного деаэратора приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Технические данные деаэратора ДВ - 25

| № | Наименование показателя | ДВ-25 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная производительность, т/ч | 25 |
| 2 | Давление рабочее абсолютное, МПа (кгс/см2) | 0,0075-0,05 (0,075-Ю,5) |
| 3 | Давление пробное избыточное при гидроиспытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) |
| 4 | Температура деаэрированной воды, °С | 40-80 |
| 5 | Температура теплоносителя, °С | 70-180 |
| 6 | Среда | вода, пар |
| 7 | Диапазон изменения производительности, % (т/ч) | 30-120 (7-30) |
| 8 | Наружный диаметр корпуса, мм | 816 |
| 9 | Высота, мм | 3000 |
| 10 | Вместимость, м3 | 1,2 |
| 11 | Масса, кг | 666 |

Насосное оборудование

Характеристика насосных агрегатов, установленных на Анадырской ТЭЦ, приведена в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Характеристика насосных агрегатов на Анадырской ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования | Операт. обознач. | Мощн ость, кВт | Напряж. кВ | Ток, А | Оборо ты мин. | Подшипник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Турбиный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Питательный электронасос | ПЭН-1 | 2000 | 6 | 273,44 | н/д | скольже ния | н/д |
| 2. |  | ПЭН-2 | 2000 | 6 | 273,44 | н/д |  | н/д |
| 3. |  | ПЭН-3 | 2000 | 6 | 273,44 | н/д |  | н/д |
| 4. | Циркуляционн ый насос | ЦН-1 | 315 | 6 | 38 | 1000 | 322 | 2322 |
| 5. |  | ЦН-2 | 315 | 6 | 38 | 1000 | 322 | 2322 |
| 6. |  | ЦН-3 | 315 | 6 | 38 | 1000 | 322 | 2322 |
| 7. |  | ЦН-4 | 315 | 6 | 38 | 1000 | 322 | 2322 |
| 8. | Сетевой насос | СН-1 | 320 | 6 | 36,7 | 1480 | 322 | 2322 |
| 9. |  | СН-2 | 400 | 6 | 47 | 1500 | 322 | 2322 |
| 10. |  | СН-3 | 400 | 6 | 47 | 1500 | 322 | 2322 |
| 11. |  | СН-4 | 90 | 220/0,4 | 291/168 | 2930 | 314 | 2314 |
| 12. |  | СН-5 | 90 | 220/0,4 | 291/168 | 2930 | 314 | 2314 |
| 13. | Конденсатный насос турбины | КНТ-1а | 75 | 0,4/0,66 | 136/78 | 2960 | 314 | 2314 |
| 14. |  | КНТ-1б | 75 | 0,4/0,66 | 136/78 | 2960 | 314 | 2314 |
| 15. |  | КНТ-1в | 55 | 0,4 | 110 | 2950 | 314 | 2314 |
| 16. |  | КНБ-1а | 75 | 0,4/0,66 | 140/81 | 2950 | 317 | 2317 |
| 17. |  | КНБ-1б | 75 | 0,4/0,66 | 136/78 | 2960 | 314 | 2314 |
| 18. |  | КНТ-2а | 55 | 0,4 | 110 | 2960 | 314 | 2314 |
| 19. |  | КНТ-2б | 75 | 0,4/0,66 | 136/78 | 2960 | 314 | 2314 |
| 20. |  | КНТ-2в | 75 | 0,4/0,66 | 140/81 | 2960 | 317 | 2317 |
| 21. |  | КНБ-2а | 75 | 0,4/0,66 | 136/76 | 2960 | 314 | 2314 |
| 22. |  | КНБ-2б | 55 | 0,4 | 110 | 2940 | 314 | 2314 |
| 23. | Насос сырой воды турбины | НСВТ-1 | 30 | 220/0,4 | 96/56 | 2940 |  |  |
| 24. |  | НСВТ-2 | 30 | 220/0,4 | 96/56 | 2940 |  |  |
| 25. |  | НСВТ-3 | 18 | 0,4 | 40 | 3000 | 313 | 2313 |
| 73,44. | Насос пожарный | НПЖ-1 | 132 | 0,4/0,66 | 243/141 | 1470 | 317 | 2317 |
| 27. |  | НПЖ-2 | 132 | 0,4/0,66 | 243/141 | 1470 | 317 | 2317 |
| 28. | Насос подпитки теплосети | НПТС-1 | 37 | 0,4 | 62 | 1500 | 313 | 2313 |
| 29. |  | НПТС-2 | 37 | 0,4 | 62 | 1500 | 313 | 2313 |
| 30. |  | НПТС-3 | 22 | 220/0,4 | 72/41,5 | 2920 | 312 | 312 |
| 31. |  | НПТС-4 | 55 | 0,4 | 98 | 1500 | 313 | 2313 |
| 32. | Насос горячего водоснабжения | НГВ-1 | 30 | 0,4 | 56 | 3000 | 310 | 310 |
| 33. |  | НГВ-2 | 30 | 0,4 | 60 | 3000 | 310 | 310 |
| 34. | Насос перекачивающий | НП-1 | 30 | 0,4 | 56 | 3000 | 310 | 310 |
| 35. |  | НП-2 | 75 | 220/0,4 | 238/138 | 2920 | 316 | 2316 |
| 36. |  | НП-3 | 55 | 220/0,4 | 172/100 | 2940 | 314 | 2314 |
| 37. | Насос пароводяных подогревателей | НПВП-1 | 5,5 | 0,4 | 11 | 1500 | 180307 | 180307 |
| 38. |  | НПВП-2 | 5,5 | 0,4 | 11 | 1500 | 180307 | 180307 |
| 39. |  | НПВП-3 | 5,5 | 0,4 | 11 | 1500 | 180307 | 180307 |
| 40. | Насос сырой воды котлов | НСВК-1 | 11 | 0,4 | 22 | 3000 | 180609 | 180609 |
| 41. |  | НСВК-2 | 11 | 0,4 | 22 | 3000 | 180609 | 180609 |
| 42. | Пусковой маслонасос | ПМН-1 | 22 | 220/0,4 | 71,4/41,7 | 980 | н/д | н/д |
| 43. |  | ПМН-2 | 22 | 220/0,4 | 71,4/41,7 | 980 | н/д | н/д |
| 44. | Насос газоохладителей | НГО-1а | 30 | 220/0,4 | 97/56 | 1470 | н/д | н/д |
| 45. |  | НГО-1б | 30 | 220/0,4 | 103/59,3 | 1460 | н/д | н/д |
| 46. |  | НГО-2а | 30 | 220/0,4 | 103/59,3 | 1460 | н/д | н/д |
| 47. |  | НГО-2б | 30 | 220/0,4 | 97/49 | 1465 | н/д | н/д |
| 48. | Сливной насос подогревателей | СНП-1 | 18,5 | 220/0,4 | 61/37 | 2910 | 310 | 180310 |
| 49. |  | СНП-2 | 18,5 | 220/0,4 | 61/37 | 2910 | 310 | 180310 |
| 50. | Насос бака чистых вод | НБЧВ-1 | 140 | 0,4 | 6,5 | 1500 | н/д | н/д |
| 51. |  | НБЧВ-2 | 140 | 0,4 | 6,5 | 1500 | н/д | н/д |
| 52. | Насос валоповоротного устройства | НВПУ-1 | н/д | 0,4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 53. |  | НВПУ-2 | н/д | 0,4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 54. | Маслонасос ПЭН | МН-1а | 2,2 | 220/0,4 | 8,7/5 | 1410 | н/д | н/д |
| 55. |  | МН-1б | 2,2 | 0,4 | 5 | 1380 | н/д | н/д |
| 56. |  | МН-2а | 2,2 | 220/0,4 | 8,7/5 | 1410 | н/д | н/д |
| 57. |  | МН-2б | 2,2 | 220/0,4 | 8,7/5 | 1410 | н/д | н/д |
| 58. |  | МН-3а | 2,2 | 220/0,4 | 8,7/5 | 1410 | н/д | н/д |
| 59. |  | МН-3б | 2,2 | 220/0,4 | 8,7/5 | 1410 | н/д | н/д |
| Химический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Насос декарбонизован ной воды | НДВ-1 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 61. |  | НДВ-2 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 62. | Насос промывки Анионит фильтра | НПАФ-1 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 63. |  | НПАФ-2 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 64. | Насос промывки Н-катион.фильтра | НПНФ-1 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 65. |  | НПНФ-2 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 66. | Насос хим.обессоленн ой воды | НХОВ-1 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 67. |  | НХОВ-2 | 18.5 | 0.4 | 36 | 2930 | н/д | н/д |
| 68. |  | НХОВ-3 | 5.5 | 0.4 | 10.5 | 3000 | н/д | н/д |
| 69. | Насос | НЗК-1 | 15 | 0.4 | 30 | 1500 | н/д | н/д |
| 70. |  | НЗК-2 | 15 | 0.4 | 30 | 1500 | н/д | н/д |
| 71. | Насос дренажный (фильтров.зал) | НДр-1 | 15 | 0.4 | 30 | 1460 | н/д | н/д |
| 72. |  | НДр-2 | 11 | 0.4 | 22 | 1460 | н/д | н/д |
| 73. | Насос дренажный (склад кислоты) | НДр-1 | 3.8 | 0.4 | 6 | 1500 | н/д | н/д |
| 74. |  | НДр-2 | 3 | 0.4 | 6 | 1500 | н/д | н/д |
| 75. | Вакуумный насос кислоты | ВНК | 5.5 | 0.4 | 11 | 1500 | н/д | н/д |
| 76. | Насос-дозатор кислоты | НДК-1 | 3 | 0.4 | 6.6 | 1420 | н/д | н/д |
| 77. |  | НДК-2 | 3 | 0.4 | 6.6 | 1420 | н/д | н/д |
| 78. | Насос перекачки гидрозина | НПГ | 3 | 0.4 | 6.5 | 1420 | н/д | н/д |
| 79. | Насос перекачки фосфата | НПФ-1 | 5.5 | 0.4 | 11 | 2970 | н/д | н/д |
| 80. |  | НПФ-2 | 5.5 | 0.4 | 11 | 2970 | н/д | н/д |
| 81. | Насос дренажный (склад щелочи) | НДрЩ | 3 | 0.4 | 6 | 1500 | н/д | н/д |
| 82. | Насос перекачки соли | НПС | 3.8 | 0.4 | 8 | 1500 | н/д | н/д |
| 83. | Насос перекачки щелочи | НПЩ-1 | 5.5 | 0.4 | 11 | 2970 | н/д | н/д |
| 84. |  | НПЩ-2 | 5.5 | 0.4 | 11 | 1500 | н/д | н/д |
| 85. |  | НДЩ-1 | 3 | 0.4 | 6 | 1500 | н/д | н/д |
| 86. |  | НДЩ-2 | 3 | 0.4 | 6 | 1500 | н/д | н/д |
| 87. | Насос-дозат.щелочи (склад щел.) | НДЩск-1 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 1500 | н/д | н/д |
| 88. |  | НДЩск-2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 1500 | н/д | н/д |
| 89. | Насос-дозат. аммиачно й воды | НДАв-1 | 3 | 0.4 | 6.5 | 1420 | н/д | н/д |
| 90. |  | НДАв-2 | 3 | 0.4 | 6.5 | 1420 | н/д | н/д |
| Багерная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Насос золоудаления | БН-1 | 75 | 0.4 | 139 | 1475 | 317 | 2317 |
| 92. |  | БН-2 | 75 | 0.4 | 144 | 1475 | 317 | 2317 |
| 93. |  | БН-3 | 75 | 0.4 | 138 | 1470 | 317 | 2317 |
| 94. | Дренажный насос | ДрН | 8.5 | 0.4 | 16 | 1500 | 180609 | 180609 |
| Золоотвал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Насос чистой воды-1 | НОВ-1 | 90 | 0.4 | 169 | 1500 | 316 | 2316 |
| 96. | Насос чистой воды-2 | НОВ-2 | 90 | 0.4 | 169 | 1500 | 316 | 2316 |
| Предочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Насос перекачки коагулянта | НПК | 7,5 | 0,4 | 15 | 2800 | н/д | н/д |
| 98. | Насос дренаж.реагент ного хозяйства | НДрРХ | 7,5 | 0,4 | 15 | 2920 | н/д | н/д |
| 99. | Насос перекачки полиакриламид а | НППа | 15 | 0,4 | 30 | 2910 | н/д | н/д |
| 100. | Насос коагулированно й воды | НКВ-1 | 55 | 0,4 | 110 | 3000 | н/д | н/д |
| 101. |  | НКВ-2 | 55 | 0,4 | 110 | 3000 | н/д | н/д |
| 102. | Насос промывки мех.фильтров | НПМФ-1 | 160 | 0,4 | 320 | 3000 | н/д | н/д |
| 103. |  | НПМФ-2 | 160 | 0,4 | 320 | 3000 | н/д | н/д |
| 104. | Насос перекачки промыв.вод | НППВ-1 | 15 | 0,4 | 30 | 3000 | н/д | н/д |
| 105. |  | НППВ-2 | 15 | 0,4 | 30 | 3000 | н/д | н/д |
| 106. | Насос дренажный (фильтр.зал.) | НДр-1 | 45 | 0,4 | 90 | 3000 | н/д | н/д |
| 107. |  | НДр-2 | 5,5 | 0,4 | 11 | 3000 | н/д | н/д |
| 108. | Насос-дозатор щелочи | НДЩ-1 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 109. |  | НДЩ-2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 110. |  | НДЩ-3 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 111. | Насос пром.сорбицион.фильтров | НПСФ-1 | 22 | 0,4 | 44 | 3000 | н/д | н/д |
| 112. |  | НПСФ-2 | 22 | 0,4 | 44 | 3000 | н/д | н/д |
| 113. | Насос-дозатор коагулянта | НДК-1 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 114. |  | НДК-2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 115. |  | НДК-3 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 116. | Насос-дозатор полиакриламид а | НДП-1 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 117. |  | НДП-2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 118. |  | НДП-3 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 80 | н/д | н/д |
| 119. | Насос шламовых вод | НШВ-1 | 5,5 | 0,4 | 11 | 3000 | н/д | н/д |
| 120. |  | НШВ-2 | 5,5 | 0,4 | 11 | 3000 | н/д | н/д |
| Пусковая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Сетевой насос | СН-1 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 122. |  | СН-2 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 123. |  | СН-3 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Характеристика насосных агрегатов, установленных в ГМ ТЭЦ, приведена в таблице 1.15.

Таблица 1.15

Характеристика насосных агрегатов, установленных в ГМ ТЭЦ

| № п/п | Оборудование Наименование, характеристики,сорт, артикул | Ед. изм. | Количество | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос системы охлаждения дизельного двигателя | шт. | 2 | LM-80-200/200 |
| 2. | Насос сетевой воды утилизации тепла газовых двигателей | шт. | 5 | NB -65-125/127 |
| 3. | Насос сетевой воды утилизации тепла дизельных двигателей | шт. | 7 | NB -50-125 |
| 4. | Насос воздухоохладителя 1 -ой ст. газового двигателя | шт. | 5 | NB-80-160/153 |
| 5. | Насос воздухоохладителя 2-ой ст. газового двигателя | шт. | 5 | NB-65-200/219 |
| 6. | Насос циркуляционный котла | шт. | 4 | ETANORM SI A 125200 |
| 7. | Циркуляционный насос экономайзера котла | шт. | 4 | CLM 125-197-3,0 |
| 8. | Топливный насос баков рециркуляции дизельного топлива котлов | шт. | 4 | SPP 40RU8/3P-W20 |
| 9. | Насосы исходной воды | шт. | 3 | CRN 32-5 |
| 10. | Насос аварийной подпитки теплосети | шт. | 1 | LP-100-160/168 |
| 11. | Сетевые насосы первого подъема | шт. | 3 | ТР200-510/4 |
| 12. | Сетевые насосы второго подъема | шт. | 3 | ТР200-620/4 |
| 13. | Насосы подпиточной воды | шт. | 3 | ТР40-360/2 |
| 14. | Вакуумные насосы деаэратора | шт. | 4 | ВВП 1-1,5 |
| 15. | Насос горячего водоснабжения | шт. | 2 | СК1-5 |
| 16. | Насос хозяйственно-питьевого назначения | шт. | 2 | HYDROMULTI CH12-3B/BS0 |

Тягодутьевое оборудование котлов

В таблице 1.16 представлено тягодутьевое оборудование, установленное на Анадырской ТЭЦ.

Таблица 1.16

Паспортная характеристика тягодутьевого оборудования на Анадырской ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования | Операторское обозначение | Мощнос ть, кВт | Напря жение, кВ | Ток, А | Оборот ы | Подшипник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дымосос | ДС-1а | 225 | 6 | 50,5 | 750 | 324 | 2324 |
| 2. |  | ДС-1б | 400 | 6 | 50,5 | 750 | 324 | 2324 |
| 3. |  | ДС-2а | 250/125 | 6 | 33,5/23 | 890/716 | 3530 | 3530 |
| 4. |  | ДС-2б | 250/125 | 6 | 33,5/23 | 890/716 | 3530 | 3530 |
| 5. | Дутьевой вентилятор | ДВ-1а | 250/105 | 0,4 | 480/220 | 1000/750 | 324 | 2324 |
| 6. |  | ДВ-1б | 250/105 | 0,4 | 480/220 | 1000/750 | 324 | 2324 |
| 7. |  | ДВ-2а | 250/105 | 0,4 | 480/220 | 1000/750 | 324 | 2324 |
| 8. |  | ДВ-2б | 250/105 | 0,4 | 480/220 | 1000/750 | 324 | 2324 |
| 9. | Дымосос рециркуляции газов-1 | ДРГ-1 | 30 | 0,4 | 45 | 980 | 313 | 2313 |
| 10. | Дымосос рециркуляции газов-2 | ДРГ-2 | 30 | 0,4 | 45 | 980 | 313 | 2313 |
| Резервная дизельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Вентилятор охлаждения генератора | ВОГ-1 | 7,5 | 0,4 | 16 | 960 | н/д | н/д |
| 12. |  | ВОГ-2 | 7,5 | 0,4 | 16 | 960 | н/д | н/д |
| 13. |  | ВОГ-3 | 7,5 | 0,4 | 16 | 960 | н/д | н/д |
| 14. |  | ВОГ-4 | 7,5 | 0,4 | 16 | 960 | н/д | н/д |

В таблице 1.17 представлено тягодутьевое оборудование, установленное на ГМ ТЭЦ.

Таблица 1.17.

Паспортная характеристика тягодутьевого оборудования ГМ ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования, характеристики, сорт, артикул | Ед. изм. | Количество | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дутьевой вентилятор котла LOOS | шт. | 4 | MHI 45-78 |
| 2. | Поршневой компрессор | шт. | 2 | HL 103 523 YD |

Дымосов на основном оборудовании ГМ ТЭЦ не установлено, т.к. дымовые газы удаляются естественной тягой через дымовую трубу.

Система топливоподачи

Пылеприготовительная установка состоит из двух индивидуальных, замкнутых систем пылеприготовления с промежуточным бункером пыли. Каждая система пылеприготовления включает в себя шаровую барабанную мельницу типа ШБМ 287/410, мельничный вентилятор типа ВМ-17, дымосос рециркуляции инертных газов типа ДН- 11,2, скребковый питатель сырого угля типа ПС-1100/5000, центробежный сепаратор пыли типа СПЦВ-3300/1000, пылевой циклон типа ЦН-2-2360.

Перечень оборудования углевоподачи Анадырской ТЭЦ представлен в таблице 1.18.

Таблица 1.18

Оборудование углеподачи и золоудаления Анадырской ТЭЦ

| № п/п | Диспетчерское наименование | Тип, марка, модель, заводской номер, дата изготовления, производитель (изготовитель) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеподача |  |  |  |
| 1. | Мельничный вентилятор-1А МВ-1А | ВМ-17 | 1986 |
| 2. | Мельничный вентилятор-1Б МВ-1Б | ВМ-17 | 1986 |
| 3. | Мельничный вентилятор-2А МВ-2А | ВМ-17 | 1987 |
| 4. | Мельничный вентилятор-2Б МВ-2Б | ВМ-17 | 1987 |
| 5. | Шаровая барабанная мельница 1А ШБМ-1А | ШМБ-287/410/Ш-12 | 1986 |
| 6. | Шаровая барабанная мельница 1Б ШБМ-1Б | ШМБ-287/410/Ш-12 | 1986 |
| 7. | Шаровая барабанная мельница 2А ШБМ-2А | ШМБ-287/410/Ш-12 | 1987 |
| 8. | Шаровая барабанная мельница 2Б ШБМ-2Б | ШМБ-287/410/Ш-12 | 1987 |
| 9. | Скребковый питатель сырого угля 1А ПСУ-1А | ПС1100х5000 | 1986 |
| 10. | Скребковый питатель сырого угля 1Б ПСУ-1Б | ПС1100х5000 | 1986 |
| 11. | Скребковый питатель сырого угля 2А ПСУ-2А | ПС1100х5000 | 1987 |
| 12. | Скребковый питатель сырого угля 2Б ПСУ-2Б | ПС1100х5000 | 1987 |
| 13. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-1А | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 14. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-1Б | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 15. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-2А | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 16. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-2Б | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 17. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-3А | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 18. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-3Б | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 19. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-4А | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 20. | Питатель пыли лопастной К/А-1 ППЛ-4Б | ППЛ-5УЗ | 1986 |
| 21. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-1А | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 22. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-1Б | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 23. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-2А | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 24. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-2Б | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 25. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-3А | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 73,44. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-3Б | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 27. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-4А | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 28. | Питатель пыли лопастной К/А-2 ППЛ-4Б | ППЛ-5УЗ | 1987 |
| 29. | Качающийся питатель А, Б (КП-А, КП-Б) | КЛ-8-01, 185 т/ч, Эл.двиг ВР10084, 3кВт, 380В 1430 об/мин. Редуктор Ц2У-160 | 1985 |
| 30. | Ленточный конвейер (ЛК-1А) | Длина 122,748и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 19,45м; Скорость ленты 0,97 м/с; угол подъема 18град; Редуктор РМ- 650 Эл.двиг 4А18084УЗ 22кВт 1470об/мин | 1985 |
| 31. | Ленточный конвейер (ЛК-1Б) | Длина 173,44,948и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 19,45м; Скорость ленты 0,97 м/с; угол подъема 18град; Редуктор РМ- 650 Эл.двиг 4А18084УЗ 22кВт 1470об/мин | 1985 |
| 32. | Ленточный конвейер (ЛК-2А) | Длина 66,468и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 22,3м; Скорость ленты 1,54 м/с; угол подъема 20град; Редуктор РМ-650 Эл.двиг 4А18084УЗ 22кВт 1470об/мин | 1985 |
| 33. | Ленточный конвейер (ЛК-2Б) | Длина 66,468и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 22,3м; Скорость ленты 1,54 м/с; угол подъема 20град; Редуктор РМ-650 Эл.двиг 4А18084УЗ 22кВт 1470об/мин | 1985 |
| 34. | Ленточный конвейер (ЛК-3А) | Длина 48,125и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 1,85м; Скорость ленты 1,3 м/с; угол подъема 9град; Моторедуктор 1МП3-280 11кВт 1450об/мин | 1985 |
| 35. | Ленточный конвейер (ЛК-3Б) | Длина 49,125и; Ширина ленты 650мм; Высота подъема 1,85м; Скорость ленты 1,3 м/с; угол подъема 9град; Моторедуктор 1МП3-280 11кВт 1450об/мин | 1985 |
| 36. | Узлы пересыпки УП-1А,УП-1Б,УП-2А,УП-2Б | 100т/ч | 1985 |
| 37. | Дробильное устройство | СМ - 170В200 кВт 210 т/ч | 1985 |
| 38. | Металлоулавливающие установки МС-А/Б | ЭП1М 110В Постоянный ток 3,5кВт 900кг | 1985 |
| 39. | Плужковый сбрасыватель ПС-1А, ПС-1Б, ПС-2А, ПС-2Б | Привод электрический ИМТМ-4/2,5 | 1985 |
| 40. | Насосы для подачи дизельного топлива АСВН-80А№1, АСВН-80А№2, АСВН-80А№3, АСВН-80А№4 | Производительность 30м3/час, мощность 15 кВт, 1460об/мин. | 1984 |
| 41. | Резервуар для хранения дизельного топлива РВС-200№1, РВС-200№2 | высота - 5980 мм. диа-метр -6630 емкость - 200 м3 | 1985 |
| Золоудаление |  |  |  |
| 42. | Золошлакопровод | Ф219х6 | н/д |
| 43. | Золошлакопровод | Ф159х5 | н/д |

Газоснабжение газомоторной теплоэлектроцентрали осуществляется природным газом с низшей теплотворной способностью Qрн = 7600-7900 ккал/нм3.

Источник газоснабжения - внеплощадочный газопровод высокого давления Р < 0,6 Мпа.

Для подачи газа на ГМ ТЭЦ запроектирован газорегуляторный пункт (ГРП), в котором снижается давление газа с Р < 0,6 МПа до Р < 0,35 МПа (3,5 бар).

В ГРП устанавливлено следующее оборудование:

-	2 газовых фильтра HFA-5 с1у200, Pp=6 бар (один рабочий, второй резервный);

-	2 измерительных комплекса для коммерческого учета расхода газа по ГМ ТЭЦ со счетчиками TZ G 1600 сСу200 c коррекцией по температуре и давлению (один счетчик рабочий, второй резервный).

-	3 линии редуцирования с регулятором давления NORVAL TN 375 IR dу100 (2 линии рабочие, 1 линия резервная). Пропускная способность 2-х линий обеспечивает расчетный максимальный расход газа (13650 нм3/час).

В газорегуляторном зале ГРП устанавливлен датчик контроля загазованности на метан. Датчик контроля загазованности настроен на 10% от НКПР. Звуковая и световая сигнализация, которая включается при достижении загазованности помещения свыше 10% от НКПРП, устанавливается снаружи, на входе в ГРП и дублируется на центральном диспетчерском пункте.

Для подачи газа от ГРП до основного здания ГМ ТЭЦ запроектирован надземный газопровод высокого давления Р=0,35 МПа Д 273х7 с установкой отключающей задвижки с ручным управлением на вводе.

Для	обеспечения	топливоснабжения	газомоторной теплоэлектроцентрали резервным топливом, на случай аварии в системе газоснабжения предусмотрено строительство склада резервного дизельного топлива.

Склад дизельного топлива включает в себя следующие технологические сооружения:

-	резервуарный парк 2 х 700м3;

-	площадка слива топлива из автоцистерн;

-	насосная станция перекачки топлива;

-	емкость аварийного слива топлива из расходного резервуара ДЭС.

-	Насосная станция перекачки топлива (соор.  по ГП №3) предназначена для:

-	перекачки сливаемого из автоцистерн топлива в резервуары хранения;

-	Перекачки топлива из резервуара в резервуар (при аварийной ситуации);

-	подачи топлива в расходную емкость ДЭС;

-	подачи топлива к топливной системе котлов.

Все технологические операции по перекачке топлива в насосной станции производится при помощи насосов марки НМШФ8-25-6,3/4Б-13.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2018 года установленная электрическая мощность АО «Чукотэнерго» в городском округе Анадырь составляла 84,65 МВт и тепловая 213,44 Гкал/ч, в том числе:

-	установленная электрическая мощность Анадырской ТЭЦ - 56 МВт, тепловая мощность - 140 Гкал/ч;

-	установленная электрическая мощность Газомоторной ТЭЦ -28,65 МВт, тепловая мощность - 73,44 Гкал/ч.

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Для основного оборудования, установленного на котельных, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией произведен анализ установленной и располагаемой мощности, что сведено в таблицу 1.19.

Таблица 1.19

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | нет | 140 |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | нет | 73,44 |
| ИТОГО: | 213,44 | 0,0 | 213,44 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Расход теплоты на собственные и хозяйственные нужды источников определяется, исходя    из    потребностей    каждого    конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

-	потери теплоты на растопку котлов;

-	потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-	расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

-	расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

-	расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-	расход теплоты на отопление помещений и вспомогательных зданий;

-	расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-	прочее.

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица 1.20.

Таблица 1.20

Значения расходов элекроэнергии и тепловой энергии на собственные нужды Анадырской ТЭЦ и ГМ ТЭЦ

| Показатели | Ед. изм. | Параметры | в т.ч.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АТЭЦ | ГМТЭЦ |
| Выработка э/энергии | тыс.кВт-ч | БП 2018 | 61299 | 61007 |
|  |  | 2018 | 67968 | 52452 |
|  |  | % | 110,9 | 86,0 |
|  |  | 2018 | 64002 | 54146 |
|  |  | % | 106,2 | 96,9 |
| СН на выработку э/энергии в % | % | БП 2015 | 24,9 | 3,4 |
|  |  | 2015 | 24,6 | 2,2 |
|  |  | 2017 | 26,4 | 3,2 |
| СН на выработку т/энергии в % | % | БП 2015 | 9,3 | 4,2 |
|  |  | 2018 | 8,2 | 4,3 |
|  |  | 2017 | 8,4 | 4,1 |
| СН на выработку тыс.кВт-ч/Гкал | тыс.кВт-ч/Гкал | план | 39,2 | 27,2 |
|  |  | 2018 | 40,8 | 22,7 |
|  |  | % | 104,3 | 83,2 |
|  |  | 2017 | 42,7 | 24,5 |
|  |  | % | 95,7 | 92,3 |
| Отпуск э/э с шин | тыс.кВт-ч | план | 40325 | 56388 |
|  |  | 2018 | 45725 | 49035 |
|  |  | % | 113,4 | 87,0 |
|  |  | 2017 | 41692 | 50179 |
|  |  | % | 109,7 | 97,7 |
| Отпуск в сеть | тыс.кВт-ч | план | 40325 | 56388 |
|  |  | 2018 | 45725 | 49035 |
|  |  | % | 113,4 | 87,0 |
|  |  | 2017 | 41692 | 50179 |
|  |  | % | 109,7 | 97,7 |
| Потери э/э в сети | тыс.кВт-ч | план | 6858 | 4208 |
|  |  | 2018 | 9202 | 2707 |
|  |  | % | 134,2 | 64,3 |
|  |  | 2017 | 6394 | 3196 |
|  |  | % | 143,9 | 84,7 |
| Хозяйственные нужды (э/э) | тыс.кВт-ч | план | 556 | 434 |
|  |  | 2018 | 550 | 1402 |
|  |  | % | 98,9 | 323,0 |
|  |  | 2017 | 566 | 358 |
|  |  | % | 97,2 | 391,6 |
| Полезный отпуск э/э | тыс.кВт-ч | план | 32911 | 51746 |
|  |  | 2018 | 35973 | 44926 |
|  |  | % | 109,3 | 86,8 |
|  |  | 2017 | 34732 | 46625 |
|  |  | % | 103,6 | 96,4 |
| Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | план | 145720 | 94587 |
|  |  | 2018 | 136012 | 100449 |
|  |  | % | 93,3 | 106,2 |
|  |  | 2017 | 126613 | 89991 |
|  |  | % | 107,4 | 111,6 |
| Хозяйственные нужды (т/э) | Гкал | план | 17634 | 1973 |
|  |  | 2018 | 17999 | 1724 |
|  |  | % | 102 | 87 |
|  |  | 2017 | 14344 | 2500 |
|  |  | % | 125,5 | 69,0 |
| Полезный отпуск тепла собств.потреб. | Гкал | план | 128086 | 92614 |
|  |  | 2018 | 118013 | 98725 |
|  |  | % | 92,1 | 106,6 |
|  |  | 2017 | 112269 | 87491 |
|  |  | % | 105,1 | 112,8 |
| Уд. расход у. топлива на э/э | г/кВт-ч | план | 476,80 | 213,01 |
|  |  | 2018 | 474,7 | 218,7 |
|  |  | % | 99,6 | 102,7 |
|  |  | 2017 | 480,09 | 214,33 |
|  |  | % | 98,9 | 102,0 |
| Уд. расход у. топлива на т/э | кг/Гкал | план | 176,89 | 166,44 |
|  |  | 2018 | 186,1 | 160,4 |
|  |  | % | 105,2 | 96,4 |
|  |  | 2017 | 183,28 | 158,90 |
|  |  | % | 101,6 | 100,9 |
| Калорийность угля | ккал/кг | 2015 | 4213 |  |
|  |  | 2017 | 4283 |  |
|  |  | % | 98,4 |  |
| Калорийность газа | ккал/нм3 | 2018 |  | 7909 |
|  |  | 2017 |  | 7884 |
|  |  | % |  | 100,3 |
| СН на ээ | тыс.кВтч | план | 15268 | 2044 |
|  |  | 2018 | 16689 | 1141 |
|  |  | % | 109,3 | 55,8 |
|  |  | 2017 | 16909 | 1759 |
|  |  | % | 98,7 | 64,9 |
| СН на тэ | тыс.кВтч | план | 5706 | 2575 |
|  |  | 2018 | 5554 | 2276 |
|  |  | % | 97,3 | 88,4 |
|  |  | 2017 | 5401 | 2208 |
|  |  | % | 102,8 | 103,1 |
| Потери на ээ | % | план | 17,0 | 7,5 |
|  |  | 2018 | 20,1 | 5,5 |
|  |  | % | 118,3 | 74,0 |
|  |  | 2017 | 15,3 | 6,4 |
|  |  | % | 131,2 | 86,7 |
| Расход условного топлива на электроэнергию | тут | план | 19227 | 12011 |
|  |  | 2018 | 21706 | 10723 |
|  |  | 2017 | 20016 | 10755 |
| Расход условного топлива на теплоэнергию | тут | план | 25776 | 15743 |
|  |  | 2018 | 25317 | 16112 |
|  |  | 2017 | 23205 | 14300 |
| ИТОГО СН | тыс.кВтч | план | 20974 | 4619 |
|  |  | 2018 | 22243 | 3417 |
|  |  | % | 106,1 | 74,0 |
|  |  | 2017 | 22310 | 3967 |
|  |  | % | 99,7 | 86,1 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2018 | 140 | 73,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2018 | 140 | 73,44 |
| Установленная мощность нетто | Гкал/ч | 2018 | 121,47 | 72,18 |

д) срокиввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы турбин Анадырской ТЭЦ регламентирован письмом АО «Калужский турбинный завод» от 20.01.2014г.№ 31-28/55 и принимается на уровне 30 лет.

Продление паркового ресурса проведено в 2016 – турбоагрегата ст. №1, 2017 г - турбоагрегата ст. №2.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице 1.21.

Таблица 1.21.

Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования Анадырской ТЭЦ

| Наименование оборудования, тип | Тип котлоагре гата/ турбины | Станцион ный номер | Год ввода | Норматив ный срок службы, лет/час | Фактическ и отработано лет/час на 01.01.2016 г. | Дата техничес кого освидете льствова ния | Дата достижен ия срока безопасно й эксплуат ации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегат, Барнаульский КТЗ | БКЗ-160-100 | Ст.№1 | 1986 | 200 000 | 107 656 | - | 2034 |
| Котлоагрегат, Барнаульский КТЗ | БКЗ-160-100 | Ст.№2 | 1987 | 200 000 | 113 893 | - | 2034 |
| Паровая турбина | ПТ 25- 90/10м | Ст.№1 | 1986 | 30 | 30 | - | н/д |
| Паровая турбина | ПТ 25- 90/10м | Ст.№2 | 1987 | 30 | 29 | - | н/д |

Данные по парковому ресурсу газомоторной ТЭЦ представлны в таблице 1.22.

Таблица 1.22

Параметры паркового ресурса ГМ ТЭЦ

| Наименование оборудования | Наработка, часов | Ресурс до полного капремонта*, часов | Год введения в работу | Год достижения паркового моторесурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГГУ-1 | 37 634 | 100 000 | окт. 2005г | 2031 |
| ГГУ-2 | 34 269 |  |  | 2032 |
| ГГУ-3 | 37 634 |  |  | 2031 |
| ГГУ-4 | 35 510 |  |  | 2032 |
| ГГУ-5 | 37 917 |  |  | 2031 |
| ДГУ-7 | 114 | 40 000 | окт. 2005г | *** |
| ДГУ-8 | 121 |  |  |  |
| ВК-1 | 17 613 | 20 лет** | окт. 2005г | 2025 |
| ВК-2 | 17 326 |  |  |  |
| ВК-3 | 17 097 |  |  |  |
| ВК-4 | 16 562 |  |  |  |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В системе теплоснабжения г. Анадырь присутствуют теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Схема выдачи тепловой мощности Анадырской ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу, а также на собственные хозяйственные нужды.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 135 - 75 ° С. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции.

АТЭЦ - станция с поперечной связью, изолирована. Работает, как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Для резервирования теплофикационного и производственного отбора турбины ПТ- 25-90-10М установлены РОУ-100/1, 2 (производительностью 30 т/ч) и БРОУ-100/10 (производительностью 110 т/ч).

Схема выдачи тепловой мощности Газомоторной ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу, а также на собственные хозяйственные нужды.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая.

Производимая тепловая энергия в виде горячей воды (сетевой) подается в систему централизованного теплоснабжения потребителей по температурному графику 135/750С при качественном регулировании.

Тепловая схема ТЭС построена по когенерационному циклу, обеспечивающему температурный график теплосети 135-75°С. Схема теплоснабжения принята закрытая двухтрубная. Обратная сетевая вода из теплосети с температурой 70°С и давлением 0,13 МПа поступает на первичный подогрев в теплообменники контура охлаждения энергетических модулей 3616 «Катерпиллар», где нагревается до 84°С. Далее сетевая вода догревается до 110°С в котлах-утилизаторах выхлопными газами двигателей. Для догрева сетевой воды до 135°С, тепловой схемой предусмотрены пиковые водогрейные котлы производства компании LOOS UNIMAT 8403 10 9000 типа UT-Н 14500 х 10 bar (150°С / 110°С). Котлы - утилизаторы и водогрейные котлы включены по сетевой воде на единые коллекторы, на которых предусматриваются линии регулирования и байпасные линии для организации обеспечения суточного и годового графика теплопотребления и организации ремонтов оборудования. Для подачи обратной сетевой воды на теплообменники и выдачи прямой сетевой воды в подающие тепломагистрали установлены две группы сетевых насосов.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Системы теплоснабжения г. Анадырь проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Анадырских ТЭЦ и ГМ ТЭЦ 135/75 °С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века. Схема присоединения потребителей к источнику - независимая. Температурный график работы источников приведен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Температурный график Анадырской ТЭЦ и ГМ ТЭЦ.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Режим работы Анадырской ТЭЦ и газомоторной ТЭЦ является сезонным. В зимний период в работе находится Анадырская ТЭЦ, в период с июня по середину сентября горячая вода подается ГМ ТЭЦ на нужды ГВС города, а также выработку электроэнергии.

В межотопительный период на Анадырской ТЭЦ производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Среднегодовая нагрузка основного оборудования поквартально по ГМ ТЭЦ приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Среднегодовая загрузка оборудования на ГМ ТЭЦ

Анализ графика показывает, что наибольшая нагрузка основного оборудования ГМ ТЭЦ приходиться на 1 и 3 кварталы. Это связано с покрытием максимальных тепловых и электрических пиков 1 квартала при совместной работе с Анадырской ТЭЦ, а также в период планово-предупредительных ремонтов на Анадырской ТЭЦ в 3-м квартале.

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источником теплоты - Анадырская ТЭЦ и ГМ ТЭЦ, приведены в таблице1.23.

Таблица 1.23

Сведения о приборах, установленных на АнадырскойТЭЦ и ГМ ТЭЦ

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |
| Узел учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов Анадырской ТЭЦ |  |  |
| 1.1. | Теплосчетчик в составе: тепловычислитель СПТ961.1 | 15418 |
| 1.2. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3201 |
| 1.3. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316920 |
| 1.4. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 2475 |
| 1.5. | Преобразователь per., показ. Ш932.9А «Сенсорика» | 08090027 |
| 1.6. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3200 |
| 1.7. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08213933 |
| 1.8. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 2475А |
| 1.9. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3903 |
| 1.10. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316933 |
| 1.11. | Датчик температуры КПТР-01 | 3571 |
| 1.12. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3904 |
| 1.13. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316927 |
| 1.14. | Датчик температуры КПТР-01 | 3571А |
| Газомоторная ТЭЦ |  |  |
| 2.1. | Тепловычислитель СПТ 961.2 | 18539 |
| 2.2. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3112 |
| 2.3. | Датчик температуры КПТР-01 -1 ООП | 10976 |
| 2.4. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309382 |
| 2.5. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3114 |
| 2.6. | Датчик температуры КПТР-01-100П | 10976А |
| 2.7. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309738 |
| 2.8. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3111 |
| 2.9. | Датчик температуры КПТР-01 -1 ООП | 10895 |
| 2.10. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309381 |
| 2.11. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3113 |
| 2.12. | Датчик температуры КПТР-01-1 ООП | 10895А |
| 2.13. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309793 |
| 2.14. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3204 |
| 2.15. | Датчик температуры КПТР-01-100П | 10782 |
| 2.16. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309794 |
| 2.17. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3205 |
| 2.18. | Датчик температуры КПТР-01 -1 ООП | 10768 |
| 2.19. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309383 |
| 2.20. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3206 |
| 2.21. | Датчик температуры КПТР-01 -1 ООП | 4644 |
| 2.22. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309376 |
| 2.23. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3207 |
| 2.24. | Датчик температуры КПТР-01 -1 ООП | 4649 |
| 2.25. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309792 |
| 2.26. | Датчик температуры КПТР-01-100П | 12690 |
| 2.27. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309524 |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварий с момента ввода котельных в эксплуатацию, приведших (не приведших) к нарушению подачи тепла, зарегистрировано не было.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2018 год не выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования городского округа Анадырьисточники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети первого контура закольцованы между источниками тепловой энергии от ГМ ТЭЦ по верхней нитке (Б) к УТ-10, далее к УТ-3 и по нижней ветке (А) к УТ-14, далее к УТ-1, к УТ-2 и к УТ-3 (кольцо), а от УТ-3 распределяются к ЦТП № 4, 11, к УТ-4 от которого разветвление идет на две ветки: одна к ЦТП № 2, 3, 6, а вторая к ЦТП №1. Трубопроводы первого и второго контуров проложены надземно по железобетонным опорам и под ростверками зданий МКД с тепловой изоляцией, покровным слоем из оцинкованного металла, а также частично в железобетонных каналах с тепловой изоляцией и покровным слоем из рулонных материалов. От каждого ЦТП проложены трубопроводы тепловых сетей до всех потребителей: многоквартирные дома (МКД), административные здания, больничный комплекс зданий, учебные заведения, магазины, склады, гаражи и другие здания. Схема магистральных трубопроводов представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Схема магистральных тепловых сетей МП ГКХ.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети в г. Анадырь обслуживает Муниципальное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» (далее МП ГКХ) на основании договора хозяйственного ведения №01/х от 26.12.2011г. Собственником тепловых сетей является Администрация г. Анадырь.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в городе составляет 42,731 км.

Схема водяных тепловых сетей от каждой из ТЭЦ до ЦТП двухтрубная, от ЦТП до потребителей четырехтрубная. По теплоснабжающей организации применяется совместная прокладка трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, обусловленная особыми климатическими условиями. На поселок Тавайваам теплоноситель на нужды системы ГВС не поступает, а идет только на нужды отопления. Прокладка трубопроводов в основной своей массе применяется по наружной прокладке. Трубопроводы проложены в минераловатной изоляции марки 75, преимущественно на низких опорах с переходами на высокие в местах прохода через дорогу.

В системе теплоснабжения г. Анадырь функционирует 11 ЦТП с качественным способом регулирования, из них №1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 работают на нужды ГВС, остальные только на отопление:

ЦТП -1

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод. ст. Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.24

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 11,966 | 199,433 |
| Горячее водоснабжение | 2,290 | 38,167 |
| Всего: | 14,256 | 237,600 |

ЦТП - 2

Тип теплового пункта - встроеный в здание

- Общие данные: Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 219х7,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 41,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 53,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а)  первичный  контур:   135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.25

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 11,579 | 192,983 |
| Горячее водоснабжение | 1,95 | 32,5 |
| Всего: | 13,529 | 225,483 |

ЦТП – 3

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø 219х7,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 25,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 40,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135°С-75°С; б) вторичный контур: 95ºС-70ºС.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.26

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 5,312 | 88,533 |
| Горячее водоснабжение | 0,788 | 13,133 |
| Всего: | 6,100 | 101,667 |

ЦТП - 4

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 159х4,5мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 48,0 м вод.ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.27

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 2,405 | 40,083 |
| Всего: | 2,405 | 40,083 |

ЦТП - 5

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 219х7,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а)  первичный  контур:   135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.28

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 4,771 | 79,517 |
| Горячее водоснабжение | 1,21 | 20,167 |
| Всего: | 5,981 | 99,683 |

ЦТП - 6

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 219х7,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный  контур:   135°С-75°С;

б)вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.29

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 7,133 | 118,883 |
| Горячее водоснабжение | 1,000 | 16,667 |
| Всего: | 8,133 | 135,550 |

ЦТП - 7

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0219х7,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 55,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 75,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а)  первичный  контур:  135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.30

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 8,184 | 136,400 |
| Горячее водоснабжение | 2,085 | 34,750 |
| Всего: | 10,269 | 171,150 |

ЦТП - 8

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0114х4,0мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод.ст.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный  график:   а)  первичный  контур:   135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.31

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 2,000 | 33,333 |
| Всего: | 2,000 | 33,333 |

ЦТП - 9

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 89х3,5мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод.ст.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.32

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 0,857 | 14,283 |
| Всего: | 0,857 | 14,283 |

ЦТП -10

Тип теплового пункта - встроеный в здание

1.	Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003г.

Источник теплоснобжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода 0 89х3,5мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод.ст.

Схема подключения отопления - независимая.

3-й контур, температурный график 85°С-65°С.

2.	Тепловые нагрузки:

Таблица 1.33

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 0,754 | 37,7 |
| Всего: | 0,754 | 37,7 |

ЦТП - 11

Тип теплового пункта - отдельно стоящее здание

1.	Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2007 гг.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2007г.

Диаметр теплового ввода 0 159х5 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 126,0 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 65,0 м вод. ст.

Схема подключения ВВП ГВС - закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135°С-75°С;

б) вторичный контур: 95°С-70°С.

2. Тепловые нагрузки:

Таблица 1.34

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 3,911 | 65,183 |
| Горячее водоснабжение | 1,276 | 21,267 |
| Всего: | 5,187 | 86,450 |

Данные по теплообменному оборудованию устанвленное в ЦТП представлено в таблице 1.35.

Таблица 1.35

Перечень теплообменного оборудования ЦТП

| № ЦТП | Назначение | Тип | Количество, шт. | Характеристика подогревателя (тепловой поток, Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=7,369 |
| 1 | Горячее водоснабжения | M15-BFG 8 | 2 | Q=2,960 |
| 2 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=7,369 |
| 2 | Горячее водоснабжения | M15-BFG 8 | 2 | Q=2,960 |
| 3 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=3,85 F=71,3 |
| 3 | Горячее водоснабжения | M10-BFG | 2 | Q=1,09 F=19,0 |
| 4 | Отопление | M10-BFG | 3 | Q=1,76 |
| 5 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=4,509, F=83,7 м2 |
| 5 | Горячее водоснабжения | M10-BFG 8 | 2 | Q=1,590, F=27,4 м2 |
| 6 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=3,903 F=71,3 |
| 6 | Горячее водоснабжения | M10-BFG 8 | 2 | Q=1,250 F=19,0 |
| 7 | Отопление | M15-BFG 8 | 3 | Q=5,996 F=112,2 м2 |
| 7 | Горячее водоснабжение | M15-BFG 8 | 2 | Q=2,600 F=37,8 м2 |
| 8 | Отопление | M15-BFG 8 | 2 | Q=1,121 F=41^ |
| 9 | Отопление | M10-BFG | 2 | Q=0,975 F=14^2 |
| 10 | Отопление | M15-BFG8 | 2 | Q=4,308; F=78^ |
| 11 | Отопление | M15-BFG 8 | 2 | Q=3,670; |
| 11 | Горячее водоснабжения | Т5-MFG | 2 | Q=1,365 ; F=3,1 м2 |

Данные по насосному оборудованию, установленному на ЦТП представлены в таблице 1.36

Таблица 1.36

Насосное оборудование ЦТП

| Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса | Тип электродвигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характерн ая те мпература наружного воздуха, °С | Число насосов, одновремен но находящихс я в работе, шт. | Диамет р рабочег о колеса/ диамет р колеса после обрезки , мм | Нормативны й расход теплоносите ля через насосную станцию (ЦТП), т/ч | Подач а насоса , м /ч | Напор насос а, м | КПД насос а | Нормируем ая мощность насосной станции (ЦТП), кВт | Число часов работы насосо в, ч | Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции (ЦТП), кВт х ч |
| ЦТП-1 | 7464 | 1Д315-50а | 4АМ225М2УЗ | -10.5 | 2 | 315 | 299.25 | 315 | 50 | 85.0 | 48.4 | 7 464 | 560 857 |
|  | 8448 | Dolphin LX0110A | WEG 3-100L-04 | -10.5 | 1 | 80 | 0.57 | 0.6 | 70 | 90.0 | 0.1 | 7 464 | 3 118 |
|  | 8448 | Grundfos TR 80-110/4 | MG100LB4-28FF215-H3 | -10.5 | 1 | 80 | 41.895 | 44.1 | 9.7 | 80.0 | 1.4 | 7 464 | 15 906 |
|  | 8448 | Grundfos CR 64-3 | MG160LB2-42FF300-H3 | -10.5 | 1 | - | 54.91 | 57.8 | 72 | 80 | 13.6 | 7 464 | 135 312 |
|  | 8448 | Grundfos CR 45-2-2 | MG132SC2-38FF265-H3 | -10.5 | 1 | - | 25.08 | 26.4 | 41 | 80.0 | 3.5 | 7464 | 37 172 |
|  | 8448 | Grundfos CR 10-5 | MG90LC2-24FT115-H3 | -10.5 | 1 | - | 11.495 | 12.1 | 33 | 80.0 | 1.3 | 7 464 | 14 663 |
|  | 8448 | Grundfos CR 5-10 | MG90SB2-24FT115-H3 | -10.5 | 1 | - | 5.13 | 5.4 | 53 | 80.0 | 0.9 | 7464 | 17 013 |
| ЦТП-2 | 7464 | Wilo -NL 100/200-372-05 | Mot3-QE200L2C-40-PTC-H | -10.5 |  | 200 | 190 | 200 | 40 | 85.0 | 24.6 | 7 464 | 352 564 |
|  | 8448 | Dolphin LX 011 OA- | AF 100L/4R-12 | -10.5 | 1 | - | 0.57 | 0.6 | 70 | 90.0 | 0.1 | 7 464 | 3 123 |
|  | 8448 | TP 80-110/4 | MG100LB4-28FF215-H3 | -10.5 | 1 | - | 34.865 | 36.7 | 7 | 90.0 | 0.7 | 7 464 | 13 657 |
|  | 8448 | Grundfos CR 64-3 | MG 160LB2-42FF300-H3 | -10.5 | 1 | - | 47.215 | 49.7 | ВО | 80.0 | 9.6 | 7 464 | 109 272 |
|  | 8448 | Grundfos CR 15-3 | MG112MC2-28FT130-H3 | -10.5 | 1 | - | 7.885 | S.3 | 36 | 80.0 | 1.0 | 7464 | 17 543 |
|  | 8448 | Grundfos CR 15-4 | MG100LC2-28FT130-H3 | -10.5 | 1 | - | 13.11 | 13.8 | 40 | 80 | 1.8 | 7 464 | 25 069 |
|  | 8448 | Grundfos CR 5-9 | MG90SB2-24FT115-H3 | -10.5 | 1 | - | 2.66 | 2.8 | 40 | 80.0 | 0.4 | 7 464 | 7 619 |
| ЦТП-3 | 7464 | Wilo-NL 125/315-305-05 | Mot3-QE200L4D-40-PTC-H | -10.5 | 1 | 315 | 299.25 | 315 | 31 | 85.0 | 30.0 | 7 464 | 263 949 |
|  | 8448 | CP 40-2700T | DAB-CP-40 | -10.5 | 1 | 200 | 2.85 | 3 | 26 | 85.0 | 0.2 | 7464 | 4 555 |
| ЦТП-4 | 7464 | K100-65-200 A12-50 | АИР160М2Ж1У 2 | -10.5 | 1 | 200 | 74.1 | 78 | 32 | 85.0 | 7.7 | 7464 | 101 600 |
| ЦТП-5 | 7464 | Wilo -NL 100/200-452-05 | Mo13-QE225M2B-40-PTC-H | -10.5 | 1 | 200 | 190 | 200 | 58 | 85.0 | 35.6 | 7 464 | 305 532 |
|  | 8448 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | MG160MB2-42FF300-C2 | -10.5 |  | - | 28.5 | 30 | 76 | 80.0 | 7.4 | 7464 | 125 878 |
| ЦТП-6 | 7464 | K150-125-315C/4-6 | АИР180М4УЗ | -10.5 | 1 | 315 | 190 | 200 | 32 | 85.0 | 19.7 | 7 464 | 181 860 |
|  | 7484 | KM 80-65-160/2-52M | АМ112М2Ж1 | -10.5 |  | 80 | 47.5 | 50 | 32 | 65.0 | 6.4 | 7 464 | 57 466 |
| ЦТП-7 | 7464 | 1Д315-71а УХЛ-4 | 4АМ250М2УЗ | -10.5 |  | 315 | 285 | 300 | 62 | 85.0 | 57.1 | 7464 | 494 492 |
|  | 7464 | Y-315S-4 | TYPE Y-315S-4 | -10.5 |  | 315 | 380 | 400 | 80 | 85.0 | 98.3 | 7 464 | 822 136 |
|  | 7464 | KM 100-80 | АИР 160 S2 Ж1 | -10.5 |  | 100 | 95 | 100 | 32 | 60.0 | 13.9 | 7464 | 122 609 |
|  | 8448 | BBH 1-1.5 УХЛ4 | АИР112М4УЗ | -10.5 |  | 80 | 0.285 | 0.3 | 57 | 90.0 | 0.0 | 7 464 | 1 280 |
|  | 8448 | TR 80-110/4 | MG100LB4-28FF215-D1 | -10.5 |  | 80 | 47.5 | 50 | 8 | 80.0 | 1.3 | 7464 | 14 677 |
|  | 8448 | CR 90-4 A-F-A-E-HQDE | 1LG6 206-2AA91Z | -10.5 |  | 200 | 71.25 | 75 | 116 | 80.0 | 28.1 | 7 464 | 276 545 |
| ЦТП-8 | 7464 | K100-65-200a 12-5-2 | АИР160М12Ж1 УЗ | -10.5 |  | 200 | 74.1 | 78 | 40 | 85.0 | 9.6 | 7 464 | 96 286 |
| ЦТП-9 | 7464 | KM 80-65160/2-5 2M | 5АМП2М2Ж1У2 | -10.5 |  | 160 | 37.05 | 39 | 35 | 85.0 | 4.2 | 7464 | 41 498 |
| ЦТП-10 | 7464 | KM 40-32-180/2М-УЗ | АИР160М2Ж1 | -10.5 |  | 15 | 9.5 | 10 | 45 | 75.0 | 1.6 | 7 464 | 30 038 |
|  | 7464 | KM 100-65-200А/2-5-2М-УЗ | А80В2Ж1 | -10.5 |  | 160 | 95 | 100 | 50 | 85.0 | 15.4 | 7 464 | 135 145 |
| ЦТП-11 | 7464 | K100-80-160/2-5-2M | АИР 160 S2 Ж1 E2 | -10.5 | 1 | 160 | 95 | 100 | 32 | 85.0 | 9.В | 7 464 | 89 578 |
|  | 8448 | KM 40-32-180/2М-УЗ | ДНМ50 | -10.5 | 1 | 180 | 5.7 | 6 | 40 | 85.0 | 0.7 | 7 464 | 14 385 |

Перечень деаэраторов и охладителей выпара установленных на ЦТП приведен в таблице 1.37

Таблица 1.37

Деаэраторы и охладители выпара на ЦТП 1, 2

| № ЦТП | № п/п | Назначение | Тип | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Деаэратор вакуумный струйный | СВД - 06 | 1 |
|  | 2 | Охладитель выпара | ТОС (Т0) -06-125-400-1-ВВГ | 1 |
| 2 | 1 | Деаэратор вакуумный струйный | СВД - 06 | 1 |
|  | 2 | Охладитель выпара | ТОС(Т0) -06-125-400-1-ВВГ | 1 |
| 5,7 | 1 | Вакуумно-атмсосферные деаэраторы Отах=40м3/час | «АВАКС» | 1 |

Структура тепловых сетей г. Анадырь представлена в таблицах 1.38-1.40.

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей зоны теплоснабжения Анадырской и ГМ ТЭЦ приведена на рисунке 1.5.

Таблица 1.38

Структура тепловых сетей МП ГКХ

| Длина участка | 0 530 х 12,0 | 0 426 х 10,0 | 0 377 х 9,0 | 0 325 х 8,0 | 0 273 х 8,0 | 0 219 х 7,0 | 0 159 х 5,0 | 0 140 х 12,7 | 0 133 х 4,0 | 0 114 х 4,0 | 0 110 х 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные | 679.00 | 2 690.00 | 712.00 | 150.00 | 987.00 | 1 511.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Т1, Т2 |  |  | 0.00 | 1 476.00 | 2 594.00 | 8 208.00 | 7 592.00 | 0.00 | 464.00 | 9 960.00 | 0.00 |
| Т3, Т4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.80 | 1 531.75 | 0.00 | 520.40 | 822.40 |

| Длина участка | 0 90 х 8,2 | 0 89 х 4,0 | 0 76 х 3,5 | 0 63 х 5,7 | 0 57 х 3,5 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 322.00 |
| Т1, Т2 | 0.00 | 8 218.00 | 174.00 | 0.00 | 1 844.00 | 20 265.00 |
| Т3, Т4 | 1 725.05 | 899.75 | 1 150.05 | 2 707.60 | 5 216.20 | 15 144.00 |

Таблица 1.39

Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении МП ГКХ

|  | 0 57 х 3,5 | 0 63 х 5,7 | 0 76 х 3,5 | 0 89 х 3,5 | 0 90 х 8,2 | 0 110 х 10,0 | 0 114 х 4,0 | 0 133 х 4,0 | 0 140 х 12,7 | 0 159 х 5,0 | 0 219 х 7,0 | 0 273 х 8,0 | 0 325 х 8,0 | 0 350 (400) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | 250 | 0 | 0 | 2922 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 1052 | 1452 | 954 | 380 | 0 |
| ЦТП-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-11 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 348 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-2 | 516 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 1304 | 716 | 1272 | 0 | 0 |
| ЦТП-3 | 744 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 676 | 962 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-4 | 40 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 154 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-5 | 56 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 1100 | 1634 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-6 | 80 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 808 | 464 | 0 | 1078 | 1016 | 154 | 0 | 0 |
| ЦТП-7 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 672 | 1448 | 214 | 1096 | 0 |
| ЦТП-8 | 158 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 1844 | 0 | 174 | 8218 | 0 | 0 | 9960 | 464 | 0 | 7592 | 8208 | 2594 | 1476 | 0 |

Таблица 1.40

Характеристика тепловых сетей ГВС в однотрубном исполнении МП ГКХ

| Номер ЦТП | 0 57 х 3,5 | 0 63 х 5,7 | 0 76 х 3,5 | 0 89 х 3,5 | 0 90 х 8,2 | 0 110 х 10,0 | 0 114 х 4,0 | 0 133 х 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | 3167 | 2022.5 | 95 | 21 | 1162.5 | 815.5 | 0 | 0 |
| ЦТП-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-11 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 403.1 | 220.5 | 0 | 0 |
| ЦТП-2 | 2441.2 | 287.3 | 334.5 | 408.5 | 120.5 | 341.1 | 312 | 0 |
| ЦТП-3 | 310.3 | 479 | 71.2 | 181.1 | 312.3 | 65.2 | 0 | 0 |
| ЦТП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-5 | 923.2 | 1101 | 188 | 0 | 1126.8 | 160.5 | 0 | 0 |
| ЦТП-6 | 908.4 | 156.4 | 75 | 256.5 | 324.9 | 42 | 336.8 | 0 |
| ЦТП-7 | 2682.3 | 0 | 1536.4 | 932.4 | 0 | 0 | 392 | 0 |
| ЦТП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 10432.4 | 5415.2 | 2300.1 | 1799.5 | 3450.1 | 1644.8 | 1040.8 | 0 |

| Номер ЦТП | 0 140 х 12,7 | 0 159 х 5,0 | 0 219 х 7,0 | 0 273 х 8,0 | 0 325 х 8,0 | 0 350 (400) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | 1354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-2 | 108.3 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-3 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-5 | 1018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-6 | 439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-7 | 0 | 807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 3063.5 | 1141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1.5. Схема тепловых сетей зоны теплоснабжения Анадырской и ГМ ТЭЦ в городском округе Анадырь

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В качестве компенсирующих устройств на сетях МП ГКХ применяются П-образные компенсаторы, так и за счет естественной компенсации углов поворота теплотрассы. Основная масса теплопроводов выполнена стальными трубами в минераловатной изоляции (около 99%), в ППУ изоляции около 1 %. Тепловые сети проложены надземно на высоких опорах в местах проезда транспорта и низких опорах (блоки ФБС, Жб конструкции). Совместная прокладка трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, обусловленная особыми климатическими условиями. По способу прокладки преобладает прокладка в непроходных каналах около 53%, подвальная 42% и 5% надземная. Средняя глубина закладки трубопроводов тепловых сетей при подземной прокладке составляет около 1-1,2 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в период 2003-2007 году.

Исследуемый район характеризуется следующими геологическими показателями: базальты серые, микрозернистые-порфировые с проявлением флюидальности темноцветных фенокристалов свежего облика, слаботрещиноватые с закрытыми трещинами, прочные до очень прочных, морозные;

-	щебень   андезитовый   средней   прочности   с   суглинистым заполнителем до 20 - 25%, твердомерзлый, слабольдистый;

-	элювиальная пестроцветная глина, имеющая облик дресвяного грунта, твердомерзлая, слабольдистая, незасоленная.

Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов в пределах участка строительства изменяется, в зависимости от литологического состава грунтов от 1,5 до 3,6 м.

Грунты слоя сезонного оттаивания пучинистые.

В теплое время года в слое сезонного оттаивания, в незначительном объеме, могут циркулировать надмерзлотные, склоновые воды.

Информация по тепловым сетям:

Таблица 1.41

| Наименование котельной: | ОП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |
| --- | --- |
| Адрес: | г. Анадырь ул. Рультытегина 35А |
| Вид собственности (муниц., госуд., частная): | Частная собственность |
| Собственник: | АО «Чукотэнерго» |
| Наименование ТСО: | Нет сведений |
| Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, км | МП «Городское коммунальное хозяйство» |

Таблица 1.42

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения

| Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о) | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1контур (п), (о) | 530 | 679 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 426 | 2669 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 377 | 712 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 325 | 150 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 273 | 1033 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 219 | 836 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 159 | 915 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 114 | 8 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 1контур (п), (о) | 89 | 355 | Магистральный | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 325 | 1476 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 273 | 2594 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 219 | 8206 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 159 | 7592 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 133 | 464 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 114 | 9960 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 89 | 8218 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 76 | 174 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 2контур (п), (о) | 57 | 1844 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 3контур (п), (о) | 219 | 284 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| 3контур (п), (о) | 114 | 690 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п) | 159 | 1141,6 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 140 | 3063,5 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п) | 114 | 1040,8 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 110 | 1644,8 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 90 | 3450,1 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 89 | 1799,5 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 76 | 2300,1 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 63 | 5415,2 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |
| ГВС (п), (о) | 57 | 10432,4 | Маг/распр | в/н | н/д | Рубер/минвата/оцинк | н/д | н/д |

Таблица 1.43

| Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о) | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (П) | 530 | 567 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |
| (О) | 530 | 567 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |
| (П) | 426 | 345 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |
| (О) | 426 | 345 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |
| (П) | 273 | 518 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |
| (О) | 273 | 518 | магистральные | надземный | 1986 | МП-75 | ОП АТЭЦ | н/д |

Характеристика грунта.

Непосредственно на территории занимаемой городской застройкой развиты породы палеогена и четвертичного комплекса. Прилегающие участки местности слагают, кроме того отложения мела и неогена, которые для города являются источниками поступления бурого угля и довольно значительных объемов пресной воды.

Породы палеогена представлены двумя формациями: терригенной (нижняя) и эффузивно-туфогенной (верхняя). Последняя в городе развита наиболее широко и состоит из застывших потоков лавы и туфов основного и среднего состава.

Нижняя часть разреза отложений палеогена делится на три свиты (снизу вверх): онеменская, продуктивная и первореченская.

Онеменская свита сложена песчаниками, туфопесчаниками, аргиллитами, алевролитами, конгломератами в виде невыдержанных прослоев и пластами углей мощностью до 1,5 м. Общая мощность свиты 300-350 м.

Продуктивная свита состоит из песчаников, аргиллитов, алевролитов и пластов угля мощностью 0,1-12 м. Общая мощность 200-250 м.

Первореченская свита это алевролиты, реже аргиллиты и песчаники, пласты угля мощностью 0,1-5м. Общая мощность свиты 400-500м.

Эти свиты обнажаются только на незначительных участках береговых обрывов Анадырского лимана, они же подстилают четвертичные отложения в долине р. Казачки.

Свита вулканитов, слагающая центральную часть города, состоит из базальтов, андезито-базальтов, андезитов и их туфов общей мощностью 100-150м.

Четвертичные отложения широко распространенные в городе делятся на три группы: морские, аллювиальные и делювиально-солифлюкционные.

Морские четвертичные отложения (mQ). Среди этих отложений в районе города различают: современные (mQIV), верхнечетвертичные (mQIII) и нерасчлененные средне- и верхнечетвертичные (mQII-III).

Нерасчлененные средне- и верхнечетвертичные отложения (mQII-III) – эти отложения слагают высокие морские террасы, занимающие значительную площадь внутри городской черты. В их составе преобладают суглинки, супеси, пески, подчиненное значение имеют глины, гравий, галька и валуны, мощность видимых отложений оценивается по высоте террас над уровнем моря в 50м. Наиболее полный разрез этих отложений описан на мысе Диониса (за пределами рассматриваемой территории), где (сверху вниз) залегают:

•	0,1 м почвенно-растительный слой

•	16,6 м супесь с галькой и гравием

•	0,9 м валунные суглинки

•	2,4 м переслаивание песков и супесей (мощность прослоек 5-10 см)

•	2,4 м суглинки с галькой, гравием, валунами

•	1,0 м разнозернистые пески

•	2,7 м глины валунные с прослойками песков мощностью 5-10см

•	2,9 м переслаивание песков и супесей, прослойки гравия

•	0,4 м гравий и галька

•	0,3 м супесь с песчано-гравийной смесью

•	3,7 м глина с песком и гравием

Общая мощность разреза 23,6 м. В нем встречены ископаемая флора и пыльца растений, позволившие уточнить возраст отложений.

Непосредственно в городе на склоне г. Ивкова скважиной были вскрыты морские отложения мощностью 20м почти полностью состоящие из суглинков, песков и галечников с гравием (10-20%).

Морские верхнечетвертичные отложение (mQIII) – эти отложения имеют значительно меньшую площадь распространения. Они слагают аккумулятивную террасу высотой 30 м над уровнем моря и состоят из суглинков, супесей, песков с редкими прослоями и линзами гравийно-галечного материала. Мощность 20-52,5 м, глубина 10-15 м Они вскрыты в городе многочисленными выработками.

Современные четвертичные отложения (mQIV) по своему происхождению представлены большим разнообразием, чем более древние четвертичные отложения, среди современных отложений в районе встречаются: аллювиальные, морские, озерно-аллювиальные, делювиальные, делювиально-солифлюкционные и элювиальные.

Современные морские отложения (mQIV) слагают пляжи, по ширине не превышающие 20-30 м, имеющие высоту 1,5- 2м, полностью затапливаемые во время приливов. Они сложены песками, суглинками, супесями, часто содержат рассеянную гальку и гравий, которые на отдельных участках преобладают в разрезе. У обрывистых берегов в них появляются скопления щебня и глыб.

Современный аллювий (mQIV)слагает пойму р. Казачки. В его составе грунты отличаются высокой степенью изменчивости в зависимости от состава грунтов прилегающих элементов рельефа: гравийно-галечные отложения дельты связаны с близкими выходами эффузивов, а в основной части долины развиты глинистые грунты, что связано с глинистыми грунтами морских террас вдоль ее склонов. Однако на поверхности поймы широко распространены озерно-болотные оторфованные и засоленные грунты. Их происхождение – периодическое поступление соленых морских вод в долину р. Казачка в процессе приливов, распространяющихся вверх по долине на 7 км, и нередко сопровождаются противотечениями. Засоляются грунты, грунтовые и поверхностные воды.

Установление контакта между аллювием и озерно-болотными отложениями в этих условиях бывает затрудненно, так как заторфованными и засоленными оказываются и аллювиальные грунты. Общая мощность тех и других в низовьях р. Казачка оцениваются по данным бурения от 8 до 25-35 м, чаще 17-25 м.

Современные делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования (d, dsQIV) покрывают склон г. Ивкова. В их составе обломки базальтов, андезитов и туфов от дресвы и щебня до глыб с примесью мелкозема, объем которого увеличивается на участках появления туфов. Мощность этих образований не превышает 2-3 м.

Современные элювиальные образования (еQIV) это продукты выветривания развитых в районе темно-серых до черных эффузивов основного и среднего состава и их туфов. Степень выветривания этих пород существенно зависит от их текстуры, тектонической раздробленности, условий залегания и климатических условий. В рассматриваемом районе это чаще всего дресва, щебень, глыбы и мелкозем в различном сочетании их объемов, но чаще преобладают обломки. Однако существующие в районе тектонические разломы, зоны смятия и сопровождающие их зоны повышенного дробления пород местами обнаруживают появление продуктов более высокой степени выветривания – глин, суглинков, песков. Такие участки встречаются редко, но в районе существуют. Мощность элювия от 0,1-2,0 до 12,0 м. Минимальные мощности - на вершинах и верхних частях склонов холмов, максимальные – в ослабленных тектонических зонах и на участках появления туфов.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На сетях МП ГКХ запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям.   В   качестве   запорной   арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны.Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковыеразличных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная информация по регулирующей арматуре отсутствует.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры и павильоны в городском округе Анадырь выполнены из   фундаментных блоков и сборных железобетонных конструкций. Камеры расположены в местах установки задвижек, спускных и воздушных кранов.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Теплоснабжение в городе Анадырь осуществляется по трубопроводам 1-го контура перегретым теплоносителем с температурой 135-75 0С от двух источников теплоснабжения, Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭЦ, по гидравлически независимой схеме до 11 центральных тепловых пунктов (ЦТП № 1-11).

На ЦТП установлены водоводяные пластинчатые подогреватели, в которых снижаются параметры теплоносителя (2-й контур) до температуры 95-70 0С, а от теплоносителя 2-го контура (от ЦТП № 7) по независимой схеме на ЦТП № 10 снижается теплоноситель (3-й контур) с параметрами 85-65 0С. Схема теплоснабжения города - закрытая.

На рисунках 1.6-1.7 представлены утвержденные температурные графики отпуска теплоты городского округа Анадырь.

Рисунок 1.6. Температурный график

Рисунок 1.7. Температурный график

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см .

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной водыиз тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2016 по 2030 гг. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети МП ГКХ, основанные на диспетчерских данных, представлены на рисунке 1.8.

160 и 140

(Н	—	-1-		,	—	1	-1-       ^       ^

-34.00-30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.00	5.0010.00

Температура наружного воздуха, град С

Подающий фактический		Обратный фактический

— — Подающий трубопровод	— — Обратный трубопровод

Рисунок 1.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла с ТЭЦ по первому контуру в тепловые сети МП ГКХ

На рисунке 1.8 приведен утвержденный расчетный график отпуска тепла от Анадырской и ГМ ТЭЦ с наложением фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах источников при различных температурах наружного воздуха (от -34оС до +10оС).

Из приведенного выше графика видно, что фактическая температура теплоносителя подающего трубопровода в промежутке от -34оС до -10оС различается от утвержденного графика в среднем на 8,38% от фактического в меньшую сторону. Несмотря на это, температура теплоносителя обратного трубопровода почти совпадает с фактическими показателями отпуска теплоты от ТЭЦ. Расхождение по подающему трубопроводу может обьясняться критерием различия между скоростями ветра в определеный промежуток времени.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется   по   температурным    графикам    для   потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей в МП ГКХ, а также пьезометрических графиков по каждой ЦТП производилась в 2010 году Теплоэнергосервисом ДКМ.

На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети от ЦТП до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По предоставленным данным за 2018 год, отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) зафиксировано не было.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По сведениям, предоставленным МП ГКХ на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлено в таблице 1.44.

Таблица 1.44

Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В MП ГКХ процедура диагностики состояния тепловых сетейвключает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимыеспециалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

В МП ГКХ плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний   период   и   в основном приходятся наавгустмесяц.Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 4723-88«Санитарные правила устройства эксплуатации систем централизованногогорячего   водоснабжения» и п.4.4 продолжительностьотключенияпотребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в МП ГКХ для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

-	графика планово-предупредительного ремонта;

-	результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа для электрокотельной. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых МП ГКХ во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях МП ГКХ не проводятся.

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МП ГКХ производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Экспертизу   нормативов   технологических   потерь   при   передаче тепловой энергии по тепловым сетям Муниципального Предприятия городского округа Анадырь «Городское Коммунальное Хозяйство» на 2018 год. Утвержденные нормативы представлены в таблице 1.45.

Таблица 1.45

Утвержденные нормативы технологических потерь

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, - | потери тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 48 978 | 24 912 | 4 348 |

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценки   тепловых   потерь   в   теплоснабжающих   организациях городского округа Анадырь ведется расчетным методом.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей МП ГКХ к тепловым сетям в г. Анадырь осуществляется непосредственно к ЦТП. Система централизованного теплоснабжения во всём городе Анадырь - закрытая.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Список потребителей первой категории надежности в городском округе Анадырь представлен в таблице 1.46.

Таблица 1.46

Перечень потребителей тепловой и электрической энергии первой категории в городском округе Анадырь

| № п/п | Перечень абонентов |
| --- | --- |
| 1. | Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, ТП-59, «ТЭЦ-1», ввод № 2 ЦРП-6 |
| 2. | Администрация городского округа Анадырь, ТП-5, «3-й квартал», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 3. | Администрация Анадырского муниципального района, ТП-28, «Аэрофлот», ввод № 2 ЦРП-6 |
| 4. | УФСБ России по Чукотскому автономному округу, ТП-4, «Баклан», ПС-2 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», ТП-55, «Больница», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 6. | Федеральное государственное казенное учреждение «№ 5 ПЧ ФПС по Чукотскому автономному округу», ТП-52, «ППЧ-5», ввод № 1 ЦРП-6 |
| 7. | Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа», ТП-2, «ПТУ», ПС-2 |
| 8. | ОАО «Оборонэнергосбыт» Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Магаданской области», ТП-2, «ПТУ», ПС-2 |
| 9. | ОАО «Оборонэнергосбыт» в/ч 51470, ТП-23, «Тавайваам». ПС-2 |
| 10. | ОАО «Оборонэнергосбыт» в/ч 13194, ТП-30, «3-й квартал», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 11. | ОАО «Оборонэнергосбыт» в/ч 90099, ТП- «В/ч 900», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 12. | Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чукотскому автономному округу», ТП-35, «ТЭЦ-1», ввод № 2 ЦРП-6 |
| 13. | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу», ТП-42, «Связь», ПС-2 |
| 14. | Межмуницыпальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Анадырский», ТП-40, «ДК», ПС-2 |
| 15. | ОАО «Чукоткасвязьинформ», ТП-1, «ПТУ», ПС-2 |
| 16. | ООО «АКСУ», ТП-62, «Колхоз», АТЭЦ («Слип») |
| 17. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-1, ТП-4 (ТП-36), «Баклан», ПС-2 |
| 18. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-2, ТП-28 (ТП-2), «Аэрофлот», ввод № 2 ЦРП-6 |
| 19. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-3, ТП-41, «Партизанская», ПС-2 |
| 20. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-4, ТП-18Г (ТП-18К), «Город», АТЭЦ |
| 21. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-5, ТП- «ЦТП-5,7», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 22. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-6, ТП-1, «ПТУ», ПС-2 |
| 23. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-7, ТП- «ЦТП-5,7», ввод № 4 ЦРП-6 |
| 24. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-8, ТП-1 OA, «Город», АТЭЦ |
| 25. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-9, ТП-63, «Колхоз», АТЭЦ |
| 26. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-10, ТП-56, «Микрорайон 1,2», ПС-1 |
| 27. | Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства», ЦТП-11, ТП-9А, «Аэрофлот», ввод № 2 ЦРП-6, ТП-23, «Тавайваам» ПС-2 |

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В системе теплоснабжения г. Анадырь, обслуживаемой МП ГКХ организован коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

Распределение парка коммерческих приборов учета, установленных на сетях отопления жилых домов, приведено в таблице 1.47.

Таблица 1.47

Распределение приборов учета на отопление жилого фонда по районам города

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | Тепловычислитель СПТ-962, з. н. 00389 | 04.09.2019 г. |
|  | Адаптеры измерительные АДС 97, з.н. 02253 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ, з.н. 17147130 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н.6828 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н.08316920 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ, з.н. 17142131 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н.08213933 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н.6828А |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ, з.н. 17157132 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н. 09412331 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н.7146 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ, з.н. 17141133 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н. 08316932 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н. 7146А |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3903 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н. 08316933 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н. 3571 |  |
|  | Датчик давления МИДА-13П, з.н. 08316927 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01, з.н. 3571А |  |
| Газомоторная ТЭЦ | Тепловычислитель СПТ-962, з. н. 18539 | 21.09.2019 г. |
|  | Адаптер измерительный АДС97, з.н.00326 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3112 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 10976 |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309382 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3114 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 10976А |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309738 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3111 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 10895 |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309381 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3113 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 10895А |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309793 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3205 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 3575А |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309794 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3204 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 3564 |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309383 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 2411 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 4644 |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309376 |  |
|  | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевой US800, з.н. 3207 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 3585А |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309792 |  |
|  | Датчик температуры КТПТР-01-100П, з.н. 12690 |  |
|  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01, з.н. 10309524 |  |

Расчеты с потребителями, не оборудованными приборами учета,производятся по утвержденным нормативам.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Получение оперативной информации и отдача распоряжений по ремонту и переключениям на оборудовании осуществляется средствами телефонной связи.

Передача оперативных данных между Анадырской ТЭЦ и газомоторной ТЭЦ осуществляется посредством локальной сети, соединющих обе ТЭЦ.

Организации и функционирование объединенной диспетчерской службы «Чукотжилсервис» г. Анадырь выполняется на основе:

1.	Контроля выполнения заявок жителей по устранению неисправностей и повреждений домового оборудования. Кроме того, в задачу ОДС входит принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состояния конструкций зданий, своевременной уборке в подъездах и придомовых территорий, очистке кровель от снега и наледи.

2.	ОДС принимает заявки от населения, арендаторов (в МКД), передает заявки в соответствующие службы по состоянию:

-	систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов);

-	систем холодного водоснабжения, канализации;

-	электрощитов   жилых   домов, освещения   лестничных клеток, подъездов, крылец;

-	конструктивных элементов зданий;

3.	Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Обо всех аварияхили перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, тепло-,электроснабжения срочно сообщает руководству Управляющейкомпании, в т.ч. начальнику ГО, и специализированные организации.

4.	Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения: схемы, разграничения зоны ответственности управляющей и ресурсоснабжающих организаций; телефонные справочники.

5.	Оеновной из функций ОДС является прием, передача заявок населения в соответствующие подразделения (службы), контроль за выполнением работ. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с жильцами по гелефону. Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с помощью журнала заявок населения.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Мониторинг состояния работы центральных тепловых пунктов МП ГКХ осуществляется с диспетчерского пункта при помощи програмного обеспечения, разработанного ОНИЛ БНТУ (Беларусь). Данная система позволяет в режиме реального времени отслеживать текущие показатели работы насосного оборудования, тепловых характеристик отпускаемого тепла, теплоносителя и воды на нужды ГВС. Насосных станций в городе Анадырь нет.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По сведениям, предоставленным МП ГКХ, на ЦТП установлены система автоматического управления от превышения давления на тепловых сетях, а также на вводах в ЦТП установлены предохранительные клапана.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территориимуниципального образования городского округа Анадырьне выявлены бесхозяйные тепловые сети.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории муниципального образования городского округа Анадырь отсутствует.

Зоны действия источников тепловой энергии

На территории муниципального образования городского округа Анадырьрасположены2 котельныеАнадырская ТЭЦ и газомоторная ТЭЦ, обслуживаемая АО «Чукотэнерго», обеспечивающие централизованным теплоснабжением население поселения, а также объектов социальной сферы и административные здания, производственную зону. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет213,44 Гкал/час.

Зоны действия источников работают на одну сеть и имеют общую закольцовку. Описание обслуживаемых зон обоих ТЭЦ приведено в таблице 1-46. Зоны действия ТЭЦ в городском округе Анадырь представлены на рисунке 1.48.

Таблица 1.48

Перечень существующих централизованных теплоисточников города с указанием подключенных к ним потребителей

| № п/п | Наименование источников | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анадырская ТЭЦ и газомоторная ТЭЦ | Зона теплоснабжения многоэтажной жилой застройки, административно-деловой зоны в центральной части, а также производственную зону в южной и юго-восточной части г. Анадырь, двухэтажную жилую застройку в п. Тавайваам. |

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления на 01.01.2018 год представлен в таблице 1.49.

Таблица 1.49

Тепловые нагрузки в разрезе котельных муниципального образования городского округа Анадырь

| Наименование котельной | Единицы измерения | Установленная мощность | Располагаемая мощность нетто | Присоединённая нагрузка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | население | объекты соц. сферы | промышленность | прочие |
| Анадырской ТЭЦ | Гкал/ч | 140 | 140 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | Гкал/ч | 73,44 | 73,44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО: |  | 213,44 | 213,44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.50

Максимально-часовые фактические тепловые нагрузкипотерь по элементам территориального деленияпотребителей в сетевой воде

| Элементы территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | всего | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение |
| МП ГКХ |  |  |  |  |
| г. Анадырь | 67,066 | 56,467 | 0 | 10,599 |
| п. Тавайваам | 2,405 | 2,405 | 0 | 0 |
| Всего: | 69,471 | 58,872 | 0 | 10,599 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Информация по тепловым нагрузкам на коллекторах источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырьотсутствует.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городском округе Анадырь отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии - не применяется.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице 1.51 представлены значения выработки тепловой энергии в котельной за год в целом.

Таблица 1.51

| Наименование (номер) микрорайона (поселка) | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д |
| Сумма | н/д | н/д |
|  | 2018 год |  |
| Анадырской ТЭЦ | 91 224 | 91 224 |
| Газомоторной ТЭЦ | 102 350 | 102 350 |
| Сумма | 193,574 | 193,574 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

У потребителей тепла, у которых установлены счетчики тепла и расходомеры на систему ГВС (более чем 60 % потребителей), размер платы за коммунальные услуги (объемы потребления тепла) определяется по фактическим показаниям приборов учета.

У потребителей, у которых узлов учета тепла не установлены, тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение рассчитываются по нормативам потребления услуг, принятых Чукотского автономного округа Постановлением № 302 от 28 мая 2015 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории городского округа Анадырь Чукотского автономного округа), а также Постановлением №259 от 27 апреля 2015 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 декабря 2013 года № 493» «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Чукотского автономного округа» в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления, действующие в городском округе Анадырь, приведены в таблице 1.52.

Таблица 1.52

Базовые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  | (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) * |  |  |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,046757 | 0,046848 |
| 2 | - | 0,045182 | 0,044164 |
| 3-4 | - | 0,034952 | - |
| 5-9 | - | 0,031283 | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,033361 | - |
| 4-5 | - | 0,034750 | - |

Повышенные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунального ресурса, расположенных на территории городского округа Анадырь, Чукотского автономного округа приведены в таблице 1.53.

Таблица 1.53

Повышенные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| нормативы потребления коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года |  |  |  |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,056108 | 0,056218 |
| 2 | - | 0,054218 | 0,052997 |
| 3-4 | - | 0,041942 | - |
| 5-9 | - | 0,037540 | - |
| многоквартирные и жилые дома после1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,040033 | - |
| 4-5 | - | 0,041700 | - |
| нормативы потребления коммунальных услуг на период с 1 января по 30 июня 2016 года |  |  |  |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,06546 | 0,065587 |
| 2 | - | 0,063255 | 0,06183 |
| 3-4 | - | 0,048933 | - |
| 5-9 | - | 0,043796 | - |
| многоквартирные и жилые дома после!999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,046705 | - |
| 4-5 | - | 0,048650 | - |
| нормативы потребления коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2016года |  |  |  |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,070136 | 0,070272 |
| 2 | - | 0,067773 | 0,066246 |
| 3-4 | - | 0,052428 | - |
| 5-9 | - | 0,046925 | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,050042 | - |
| 4-5 | - | 0,052125 | - |
| нормативы потребления коммунальных услуг на период сянваря 2017 года |  |  |  |
| многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,074811 | 0,074957 |
| 2 | - | 0,072291 | 0,070662 |
| 3-4 | - | 0,055923 | - |
| 5-9 | - | 0,050053 | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,053378 | - |
| 4-5 | - | 0,055600 | - |

Базовые нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми), индивидуальными или общими (квартирными) приборами учёта коммунального ресурса, расположенных на территории Чукотского автономного округа приведены в таблице 1.54. Повышенные нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми), индивидуальными или общими (квартирными) приборами учёта коммунального ресурса, расположенных на территории Чукотского автономного округа представлены в таблице 1.55.

Таблица 1.54

Базовые нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| № п/ п | Группировка жилых помещений по сантехническом у оборудованию | Нормативы потребления коммунальной услуги в домах, оборудованных водопроводом, куб. м. в месяц на 1 человека |  |  |  |  |  | Нормативы потребления коммунальной услуги в домах, не оборудованных водопроводом, куб. м. в месяц на 1 человека: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при закрытой системе теплоснабжения |  | при открытой системе теплоснабжения |  | без горячего водоснабж ения | Водоотве дение | при открытой системе теплоснабжения |  |  | при печном отоплении |  |
|  |  | горячее водоснабж ение | холодное водоснабж ение | горячее водоснабже ние | холодное водоснабже ние | холодное водоснабж ение |  | горячее водосна бжение | холодно е водосна бжение (подвоз воды) | Водоотв едение | холодное водоснаб жение (подвоз воды) | Водоотв едение |
| 1. | Ванна с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3.11 | 3.96 | 2.85 | 4.22 | 7.07 | 7.07 | 2.85 | 0.60 | 3.45 | 0,600 | 0,600 |
| 2. | Ванна без душа, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2.68 | 3.64 | 2.45 | 3.87 | 6.32 | 6.32 | 2.45 | 0.60 | 3.05 | 0,600 | 0,600 |
| 3. | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2.11 | 3.21 | 1.93 | 3.39 | 5.32 | 5.32 | 1.93 | 0.60 | 2.53 | 0,600 | 0,600 |
| 4. | Раковина, мойка кухонная, унитаз | 1.53 | 2.79 | 1.40 | 2.92 | 4.32 | 4.32 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 0,600 | 0,600 |
| 5. | Ванна с душем, раковина, мойка кухонная | 3.11 | 3.24 | 2.85 | 3.50 | 6.35 | 6.35 | 2.85 | 0.60 | 3.45 | 0,600 | 0,600 |
| 6. | Ванна без душа, раковина, мойка кухонная | 2.68 | 2.92 | 2.45 | 3.15 | 5.60 | 5.60 | 2.45 | 0.60 | 3.05 | 0,600 | 0,600 |
| 7. | Душ, раковина, мойка кухонная | 2.11 | 2.49 | 1.93 | 2.67 | 4.60 | 4.60 | 1.93 | 0.60 | 2.53 | 0,600 | 0,600 |
| 8. | Раковина, мойка кухонная | 1.53 | 2.07 | 1.40 | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 0,600 | 0,600 |

Таблица 1.55

Повышенные нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

|  |  | Нормативы потребления коммунальной услуги в домах. оборудованных водопроводом. куб. м. в месяц на 1 человека |  |  |  |  |  | Нормативы потребления коммунальной услуги в домах. не оборудованных водопроводом. куб. м. в месяц на 1 человека: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | без |  |  |  |  |  |  |
|  | Группировка жилых помещений по сантехническому оборудованию | при закрытой системе |  | при открытой системе |  | горячего |  | при открытой системе |  |  | при печном |  |
| № п/п |  | теплоснабжения |  | теплоснабжения |  | водоснабже ния |  | теплоснабжения |  |  | отоплении |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Водоотведе ние |  | холодное |  | холодно |  |
|  |  | горячее | холодное | горячее | холодное | холодное |  | горячее | водоснаб | Водоотв едение | е водосна бжение (подвоз воды) | Водоотв едение |
|  |  | водоснаб жение | водоснаб жение | водоснаб жение | водоснаб жение | водоснабже ние |  | водоснаб жение | жение (подвоз воды) |  |  |  |
| нормативы потребления коммунальных услуг на период с 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванна с душем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | раковина. мойка кухонная. унитаз | 4,98 | 6,33 | 4,56 | 6,76 | 11,31 | 11,31 | 4,56 | 0,60 | 5,16 | 0,60 | 0,60 |
|  | Ванна без душа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | раковина. мойка кухонная. унитаз | 4,29 | 5,82 | 3,93 | 6,19 | 10,11 | 10,11 | 3,93 | 0,60 | 4,53 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Душ. раковина. мойка кухонная. унитаз | 3,37 | 5,14 | 3,09 | 5,43 | 8,51 | 8,51 | 3,09 | 0,60 | 3,69 | 0,60 | 0,60 |
| 4 | Раковина. мойка кухонная. унитаз | 2,45 | 4,46 | 2,25 | 4,67 | 6,91 | 6,91 | 2,25 | 0,60 | 2,85 | 0,60 | 0,60 |
|  | Ванна с душем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | раковина. мойка кухонная | 4,98 | 5,18 | 4,56 | 5,60 | 10,16 | 10,16 | 4,56 | 0,60 | 5,16 | 0,60 | 0,60 |
|  | Ванна без душа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | раковина. мойка кухонная | 4,29 | 4,67 | 3,93 | 5,03 | 8,96 | 8,96 | 3,93 | 0,60 | 4,53 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | Душ. раковина. мойка кухонная | 3,37 | 3,99 | 3,09 | 4,27 | 7,36 | 7,36 | 3,09 | 0,60 | 3,69 | 0,60 | 0,60 |
| 8 | Раковина. мойка кухонная | 2,45 | 3,31 | 2,25 | 3,52 | 5,76 | 5,76 | 2,25 | 0,60 | 2,85 | 0,60 | 0,60 |

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия котельных муниципального образования городского округа Анадырь представлено в таблице 1.56.

Таблица 1.56

| Котельная | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | 140 |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | 73,44 |
| Итого: | 213,44 | 213,44 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

На основании расчетных данных составлены таблица 1.57, в которых приведены балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто,нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных в 2018 году соответственно.

Таблица 1.57

| Наименование источника | Тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  |  | Максимально-часовая фактическая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто | присоединенная | Выработка всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на собственные нужды | отпуск потребителю (с потерями) |  |
| Анадырская ТЭЦ | 140,00 | 140,00 | 121,47 | 63,98 | 89,73 | 18,53 | 71,21 | 50,27 |
| ГМ ТЭЦ | 73,44 | 73,44 | 72,18 |  | 72,47 | 1,26 | 71,21 | 0,97 |
| Итого: | 213,44 | 213,44 | 193,65 | 63,98 | 162,20 | 19,79 | 142,42 | 51,24 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Для определения резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источникам АО «Чукотэнерго» и выводам тепловой мощности от указанных источников тепловой энергии проведены расчеты, результат которых сведен в таблицу 1-54. В соответствии с расчетами, на источниках сложился резерв тепловой мощности города существует в сумме составляющий около 51,24 Гкал/ч.

Дефицит тепловой мощности на котельноймуниципального образования городского округа Анадырь отсутствует. Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности имеется.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Утвержденные гидравлические режимы, с разработкой пьезометрических графиков и расчетом необходимого напора от источников до наиболее удаленных потребителей МП ГКХ не разрабатывались.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Как видно из таблицы1-54, дефицит тепловой мощности на котельноймуниципального образования городского округа Анадырь отсутствует.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источниках АО «Чукотэнерго» имеется резерв тепловой мощности нетто. В целом он составляет 51,24 Гкал/ч. Учитывая, что источники АО «Чукотэнерго» гидравлически связаны друг с другом и каждый покрывает присоединенную нагрузку в случае аварийной ситуации на одном из источников или магистрали из него выходящую.

Однако на ГМ ТЭЦ имеется ограниченный резерв необходимого теплового резерва, что влияет на ограниченное перспективное подключение абонентов.

Балансы теплоносителя

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В городском округе Анадырь от ТЭЦ АО «Чукотэнерго» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках и ЦТП подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе Анадырь используется вода из реки Казачка.

Таблица 1.58

Установки водоподготовки

| Наименование котельной | Наличие системы водоподготовки | Производительность, м3/ч | Состав системы водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | имеется | 65 | Осветлитель-бак коагулированной воды-механический фильтр-сорбционный фильтр-Н-катионитовый фильтр 1-ой ступени-Н-катионитовый фильтр 2-ой ступени- бак декарбонизованной воды-фильтр анионитовый- бак запаса химически обессоленной воды |
| Анадырская газомоторная ТЭЦ | имеется | 42 | 2 фильтра обезжелезивания-2 фильтра Na-катионитного-бак запаса химически обессоленной воды |

Утверждённые годовые затраты и потери теплоносителя приведены в таблице 1.59. Характеристика ХВО приведена в таблице 1.60.

Таблица 1.59

Расход теплоносителя по источникам городского округа Анадырь в отопительный и межотопительный периоды

|  | Отопительный период |  | Межотопительный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТСО | Объём сетевой воды, м3 | технологические потери теплоносителя и затраты теплоносителя на собственные нужды, м3/год | Объём сетевой воды, м3 | технологические потери теплоносителя и затраты теплоносителя на собственные нужды, м3/год |
| МП ГКХ | 1 531.821 | 48978 | - | - |

Таблица 1.60

Характеристика ХВО ТЭЦ и ЦТП в ГО Анадырь

| Источник | Способ и оборудование ХВО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метод обработки воды | количество фильтров | наименование | Производите льность, т/ч | Расход на собственные нужды, т/ч |
| Анадырская ТЭЦ | Частичное химическое обессоливание по схеме: 1. Предварительная очистка 2. Коагуляция в осветлителе (2 ед) 3. Фильтрация на механических (3ед.) и сорбционных (3 ед) фильтрах. | 15 | 1.Механические 2. Сорбционные 3.Н-катионитные 1 ступени 4.Н-катионитные 2 ступени 5.ОН-анионитоные | 60 | 20% |
| ГМ ТЭЦ | Умягчение воды осветлительно- | 2 | Обезжелезивание | 21 | учет не ведется |
|  | сорбционные и натрий-катионитные фильтры | 2 | Na-катионитные | 6,6 |  |
|  | Дегазация воды | 2 | ДВ-25 | 50 |  |
|  | Аккумуляторные баки | 2 | Аккумуляторные баки | 100 м3 |  |
| МП ГКХ | Дегазация на ЦТП -1,2 | 2 | Деаэратор струйно- вихревой СВД - 06 | 40 | учет не ведется |

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально - часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей приведен в таблице 1.61

Таблица 1.61

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально - часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей

| Наименование теплоисточника | Производ ительность фильтров , м /ч | Фактический расход воды на подпитку, м3/час | Фактическая подпитка тепловой сети, м3/час | Фактический расход исходно й воды, м3/час | Нормативный расход подпиточной воды, м3/час | Нормативная аварийная подпитка теплосети, м3 /ч | Резерв ВПУ/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 60 | н/д | 1,99 | - | - | - | - |
| ГМ ТЭЦ | 42 | 3,15 | 3,2 | 5,3 | 5,7 | 0 | 36,7 |
| МП ГКХ | 0 | н/д | 0,097 | - | 6,11 | - | 0 |

Система ХВО на Анадырской ТЭЦ и ГМ ТЭЦ используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из городского водопровода.

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденных балансов ВПУ для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах на Анадырской ТЭЦ и ГМ ТЭЦ не разрабатывались.

В соответствии с пунктом 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка тепловых сетей от источников АО «Чукотэнерго» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В таблице 1.62 представлены часовые расходы нормативных утечек теплоносителя котельных.

Таблица 1.62

| Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Анадырской ТЭЦ | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива Анадырской ТЭЦ используется бурый уголь марки 3БР калорийность - 4100 Ккал/кг, зольность и влажность не более 30,0% и 22,5% соответственно, резервное - дизельное топливо, калорийностью 10000 ккал/кг. Фактический расход основного и резервного топлива за период 2018 гг. представлен в таблице 1.63.

На Анадырской ТЭЦ имеется основной угольный склад вместительностью 108 000 тонн и закрытый угольный склад вместимостью 2500 тонн, а также резервный склад на 150000 тонн. Суммарная вместительность проектная и фактическая емкость складов угля - 260500 тонн. Для хранения дизельного топлива на Анадырской ТЭЦ имеются две емкости РВС-200 общим полезным объемом 390 м.

Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

Таблица 1.63

| Показатели | Основное топливо |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |  |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | Бурый уголь Анадырского месторождения | Бурый уголь Анадырского месторождения и природный газ Западно-Озёрного газового месторождения | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «БЗ рядовой» | Уголь- «БЗ рядовой»; Газ- «Западно-Озёрный» | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 3800 ккал/кг | Уголь – 4268 ккал/кг; Газ – 7950 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | Уголь-56158 тонн/год. Газ - 6760,023 тыс.нм3/год | 49,081 тонн/год |
| Поставщик топлива | ОАО «Шахта Угольная» | Уголь-ОАО «Шахта Угольная»; Газ- ООО «Сибнефть-Чукотка» | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки | В зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман | Уголь - в зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман; Газ – с газового промысла «Западно-Озерный» по распределительному газопроводу высокого давления от ГРС до ограды АТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка | ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ | Уголь - ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ; Газ- газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г.Анадыря | г.Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки | Сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля. | Уголь - сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля; Газ - непрерывный | По мере необходимости |
| Газомоторная ТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ Западно-Озёрного газового месторождения |  | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «Западно-Озёрный» |  | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 7600 ккал/нм3 | 7933 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | 25 304,017 тыс.нм3 | 110,536 тонн/год |
| Поставщик топлива | ООО «Сибнефть-Чукотка» |  | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки |  | по магистральному газопроводу Ду 200 мм длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции (ГРС) и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от ГРС до газораспределительного пункта (ГРП) ГМ ТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка |  | Газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г.Анадыря | г.Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки |  | Непрерывная | По мере необходимости |

Таблица 1.64

| Котельная | Единицы измерения | Вид основного топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | т | Бурый уголь | 56158 |
|  | тыс.м3 | Природный газ | 6760,023 |
| Газомоторной ТЭЦ | тыс.м3 | Природный газ | 25304,017 |

Расход основного и резервного топлива за 2006-2014 года представлен в таблице 1.65.

Таблица 1.65

| Котельная | Единицы измерения | Вид основного топлива |  | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное | Резервное (аварийное) |  |
| 2018 год |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | т | Бурый уголь | Дизельное топливо | 56158 |
|  | тыс.м3 | Природный газ |  | 6760,023 |
| Газомоторной ТЭЦ | тыс.м3 | Природный газ | Дизельное топливо | 25304,017 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В   качестве   вспомогательного   топлива   на   Анадырской   ТЭЦ используется дизельное топливо марки А (арктическое) калорийностью 10000 Ккал/кг.

Дизельное топливо используется для растопки и подсветки котлов, выработки электроэнергии дизельгенераторами. Дизельное топливо по мере необходимости закупается у ГУП «Чукотснаб». Согласно «Нормам расхода газомазутного топлива при сжигании бурых углей на тепловых электростанциях» РД 34.10.503-89 расход дизтоплива на растопку котла составляет 14 т.у.т.

Для	обеспечения	топливоснабжения	газомоторной теплоэлектроцентрали резервным топливом, на случай аварии в системе газоснабжения предусмотрен склад резервного дизельного топлива.

Дизельное топливо арктическое А -0,2, первый сорт, с температурой застывания минус 55° C.

Емкость склада дизельного топлива рассчитана на пятисуточный расход.

Склад дизельного топлива включает в себя следующие технологические сооружения:

-	резервуарный парк 2 х 700м3;

-	площадка слива топлива из автоцистерн;

-	насосная станция перекачки топлива;

-	емкость аварийного слива топлива из расходного резервуара ДЭС.

Топливо на склад доставляется автоцистернами. Слив топлива из автоцистерн в резервуары хранения производится при помощи насосов, установленных в насосной станции.

Резервуарный парк предназначен для хранения дизельного топлива в двух стальных вертикальных резервуарах V=700 м3.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Топливом для котельных на территории муниципального образования городского округа Анадырь являются: бурый угль и природный газ.

ОП Анадырская ТЭЦ обеспечивается бурым углем марки 3БР класс 10-200 мм по ГОСТ 10742-71 с теплотворной способностью 3800 ккал/кг. Топливоснабжение ТЭЦ осуществляется автомобильным транспортом только в зимний период по ледовой переправе через лиман Анадырского залива. Поставщиком угля является ОАО «Шахта Угольная». Поставку дизельного топлива на АТЭЦ и ГМ ТЭЦ обеспечивает ГУП «Чукотснаб». Дизельное топливо от ООО «РН-Находканефтопродукт» марки ДТ-А-К4 доставляется до приемных емкостей автомобильным транспортом.

Основное топливо - природный газ, для производственных нужд газомоторной ТЭЦ поставляется от Западно-Озерного месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря.

г) описаниеиспользования местных видов топлива

Местными видами топлива на источниках централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьиспользуются, природныйгаз- газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря. Способ доставки: по магистральному газопроводу Ду 200 мм  длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции (ГРС) и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от ГРС до газораспределительного пункта (ГРП) ГМ ТЭЦ.

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартомГОСТ 25543-2013"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных муниципального образования городского округа Анадырь представлены в таблице 1.66.

Таблица 1.66

| Наименование котельной | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания топлива |
| --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | Бурый уголь | 3100 |
|  | Природный газ | 8000 |
| Газомоторной ТЭЦ | Природный газ | 8000 |

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на котельных муниципального образования городского округа Анадырь является природный газ в общем топливном балансе.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Дальнейшее использование природного газа.

Надёжность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке 1.9приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9 – зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Уровень износа котельного оборудования в среднем составляет от 50 до 80%. Максимальный износ котельного оборудования.

Уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 10-18%.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Однако уровень износа оборудования котельных и тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

б) частота отключений потребителей

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

- до (-10°С) – более 8 часов;

- от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

- ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

За 2018 год не было ни одной серьезной аварии повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, типпрокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемойтепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающегосебя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.67.

Таблица 1.67

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

По представленным сведениям, от АО «Чукотэнерго», МП ГКХ и ООО «Чукотжилсервис», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте города, не представляется возможным.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствует.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении отсутствует.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В систему теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь входят 2котельные.

В городском округе Анадырь регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения   по   состоянию   на   01.01.2019   осуществляют: АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ.

Таблица 1.68

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования городского округа Анадырь за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ. |  |  |
|  | г. Анадыр, с. Тавайваам (Анадырской ТЭЦ, Газомоторной ТЭЦ) |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 213,44 |
| 2 | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 63,98 |
| 3 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 193574 |
| 4 | Объем покупаемой тепловой энергии | Гкал | 0,00 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 193574 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | н/д |
| 7 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) сети ГВС | км. | 42,73 |
| 8 | Количество котельных | шт. | 2 |
| 9 | Количество ЦТП | шт. | н/д |
| 10 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | н/д |
| 11 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт*ч/Гкал | - |
| 12 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | - |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьвходит 2 котельные.

Тарифы в разрезе потребителей всех видов коммунальных ресурсов за 2016-2018гг. размещены на официальном сайте Правительства Чукотского автономного округа. Анадырская ТЭЦ не осуществляет подключение к системе теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии АО "Чукотэнерго" на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой, постановлению Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 г. N 23-э/1, представлены в таблице1.

Таблица 1.69

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| Наименование подразделений, филиалов | Вид тарифа | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| Обособленное подразделение АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ | одноставочный, руб./ Гкал | 3 802,65 | 3 937,21 | 3 937,21 | 4 262,84 | 4 168,27 | 4 168,27 | 4 168,27 | 4 485,14 | 4 412,62 | 4 412,62 |

Примечание.

1. Расходы на топливо, относимые на 1 Гкал тепловой энергии:

1.1. ОП Анадырская ТЭЦ: 2019 год - 1089,87 руб./Гкал; 2020 год - 1122,10 руб./Гкал; 2021 год - 1155,84 руб./Гкал; 2022 год - 1195,87 руб./Гкал; 2023 год - 1240,72 руб./Гкал.

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения (актуализация на 2020 год)

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценкапредложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такиепоказатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потеритепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материаловна нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата трудаработникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию,которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Утвержденные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦпредставлены в таблице 1.31.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения».

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырь отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырь отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения городского округа Анадырь являются:

- высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования на Анадырской ТЭЦ, а именно:

* чистка трубных пучков ПСВ I и II сетевой установки;

* обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегатов ст. № 1,2;

* чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегатов ст. №1,2;

* снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлоагрегатов ст. №1,2 через ограждающие конструкции;

* отсутствие системы автоматического регулирования производительностью дутьевых установок КА ст. № 1 с применением частотных преобразователей;

* реконструкция конденсатных насосных установок;

* отсутствие системы автоматического регулирования производительностью дымососов котлоагрегатов с применением ЧРП;

* отсутствие системы автоматического регулирования производительностью цирк, насосов с применением ЧРП;

* отсутствие системы плавного пуска мельничных вентиляторов;

- установка приборов учета на потребителях, указанных в таблице 1-43;

- зарастание трубопроводов сетей ГВС, вследствии коррозии металла трубопровода, из-за высокого содержания ионов железа;

- недостаточная производительность сетевых насосов на ЦТП-7.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

По информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа Анадырь являются:

-	необходимость замены сетевых насосов на ЦТП 2, 3, 5;

-	малый резерв установленной мощности на ГМ ТЭЦ, вследствии чего в перспективе развития строительного фонда будет иметь органичение по присоединяемой тепловой мощности.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На данный момент на энергоисточниках АО «Чукотэнерго», МП ГКХ и ООО «Чукотжилсервис» городского округа Анадырь сложился достаточный, более 26%, резерв по располагаемой тепловой мощности.

Вследствие этого существующие проблемы развития системы теплоснабжения города Анадырь отсутствуют.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь. Этими проблемами являются:

- Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

- Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС надземной прокладки с применением передовых технологий.

- Необходимо проведение наладки тепловых сетей в поселении.

Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В качестве основного топлива на существующих источниках тепловой энергии системы теплоснабжения г. Анадырь используется бурый уголь и природный газ (резервное - дизельное топливо). Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в пиковые периоды.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Анадырь на период до 2030 г. определялся на основании предоставленных данных отдела строительства и городского хозяйства Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Анадырь:

В период до 2030 года по схемам территориального развития города с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района:

-	по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади жилых строений:

-	многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади строений.

Следует отметить, что в проекте «Схеме теплоснабжения ГО Анадырь на период с 2016 до 2030 гг.» принят оптимистический сценарий градостроительного развития городсого округа (исходя из максимальной ёмкости территорий).

На период до 2020 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения ГО Анадырь на период с 2016 до 2030 гг.».

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

При определении перспективных тепловых нагрузок потребителей в качестве базовых принята фактическая тепловая нагрузка за наиболее холодный  месяц   18.02.2013,  приведенная  к  расчетной  температуре наружного воздуха для систем отопления минус 41 С.

Базовые тепловые нагрузки муниципального образования городского округа Анадырь на 01.01.2019 год представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Теплоисточник | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч |  |  | Производство тепловойэнергии, Гкал | Потреблениетепловойэнергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | 214114 | 91224 |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д | н/д |  | 102350 |

Балансы тепловой мощности источников и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепла приведены в главе 4«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Подробный анализ работы теплоисточников в 2018 году приведен в главе 1«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В качестве базового периода приняты данные по объектам системы теплоснабжения на 2018 год.

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории муниципального образования городского округа Анадырь является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2030 г. принят по данным отдела строительства и городского хозяйства Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Анадырь.

Площадь жилой застройки по объектам, в реестре строящихся и планируемых к строительству жилых домов приведена в таблице 2.2 и определялась экспертно по указанной общей отапливаемой площади и площади застройки:

-	плотности населения территории жилого района - 7,1 чел./га;

-	расчётной обеспеченности населения жилищным фондом - 20 м2/чел.

Таблица 2.2

Прирост строительных фондов городского округа Анадырь на перспективу до 2030 г.

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность жильем | м2/чел. | 18,2 | 20,0 |  |
| Средняя площадь домохозяйства | м2 | 59,8 | 60,4 |  |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 323,8 | 406,6 |  |
| Прибыло площади всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,5 | 8,8 | 101,4 |
| общественные здания | тыс. м2 | 0,5 | 1,8 | 20,3 |
| жилые здания, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,0 | 7,0 | 81,1 |
| строительство | тыс. м2 | 2,0 | 7,0 | 81,1 |
| снос | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего домохозяйств, в т.ч.: | ед. | 5415 | 5279 |  |
| квартиры | ед. | 5407 | 5273 |  |
| ИОЗ | ед. | 8 | 6 |  |

Из представленных данных видно, что в период до 2030 г. в г. Анадырь прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

-	жилищного на уровне - 81,1 тыс. м ;

-	административного на уровне - 20,3 тыс. м .

Суммарный ввод жилых и общественных площадей ожидается на уровне 101,4 тыс. м2.

На рисунке 2.1 показана структура жилых зданий, в которой наибольшую долю занимают 5-ти этажные здания

Рисунок 2.1. Структура жилого фонда городского округа Анадырь

По предоставленным исходным данным, количественного развития промышленных предприятий в рассматриваемой перспективе не планируется.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение города Анадырь на перспективу до 2030 г. выполнен на основании предоставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты:

удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учетом их пересчета на климатические условия города Анадырь по формуле:

где:

qreqh - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2 *0С* сутки);

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая согласно ГОСТ 30494 для соответствующих типов зданий;

tр.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С (- 41 °С);

tср.о- средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С (-11.21 °С);

по - продолжительность отопительного периода, суток (293 сут);

Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С*сут (9144.20 ГСОП).

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для каждого типа здания принимались в соответствии с СНиП 23-01

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий представлены соответственно в таблицах 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3

Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий для города Анадырь (ккал/ч на 1 м2 общей площади)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| Многоквартирные жилые здания (жилые, гостиницы, общежития) | - | - | - | 27,95 | 26,31 | 24,99 | 23,68 | 23,02 |
| Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 и менее | 92,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 82,29 | 88,87 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 72,42 | 79 | 85,58 | - | - | - | - | - |
| 250 | 65,83 | 69,12 | 72,42 | 75,71 | - | - | - | - |
| 400 | - | 59,25 | 62,54 | 65,83 | - | - | - | - |
| 600 | - | 52,67 | 55,96 | 59,25 | - | - | - | - |
| 1000 и более | - | 46,08 | 49,37 | 52,67 | - | - | - | - |

Таблица 2.4

Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий (ккал/ч на 1 м отапливаемого объема)

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и выше |
| 1 | Общественные, кроме перечисленных в п. 2, 3 и 4 таблицы | 27,65 | 25,02 | 23,70 | 21,07 | 20,41 | 19,42 | 18,43 | - |
| 2 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 24,43 | 23,71 | 22,99 | 22,27 | 21,55 | 20,84 | 20,12 | - |
| 3 | Дошкольные учреждения | 31,78 |  |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Сервисного обслуживания | 15,14 | 14,48 | 13,82 | 13,17 | 13,17 | - | - | - |
| 5 | Административного назначения (офисы) | 23,70 | 22,38 | 21,72 | 17,77 | 15,80 | 14,48 | 13,17 | 13,17 |

- удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий с коэффициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление.

- удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) по формуле:

qгвс =Nrвс/24*Ро*С*(th~tс) *(1+Ктп) /10-3,      ккал/ч      на

человека, где:

Nrвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, принимаемый согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», л/(сут. *чел.);

ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 60°С;

С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг*°С);

th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», °С (65°С);

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С (5°С);

Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопроводов - 0,02).

Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях представлены в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека)

| Водопотребители | Суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/ (сут. *чел.) | Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал/ч | Гкал/мес. |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 100 | 270,09 | 0,194 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 110 | 297,10 | 0,214 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 120 | 324,11 | 0,233 |
| высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 130 | 351,12 | 0,253 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 60 | 137,89 | 0,099 |
| с душами при всех жилых комнатах | 70 | 160,87 | 0,116 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилыхкомнатах в каждой секции здания | 90 | 206,84 | 0,149 |

Таблица 2.6

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в общественных зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека)

| № п /п | Водопотребители | Суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/ (сут. .чел.) | Удельный расход тепловой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | энергии на горячее водоснабжение на одного человека |  |
|  |  |  | ккал/ч | Гкал/мес. |
| 1 | Общежития | 90 | 206,84 | 0,149 |
|  | Гостиницы и пансионаты с |  |  |  |
| 2 | душами во всех отдельных номерах | 140 | 321,75 | 0,232 |
| 3 | Больницы | 91 | 209,13 | 0,151 |
| 4 | Санатории и дома отдыха | 97,5 | 224,07 | 0,161 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 6 | 13,79 | 0,010 |
| 6 | Административные здания | 7 | 16,09 | 0,012 |
| 7 | Детские ясли-сады с дневным | 35 | 80,44 | 0,058 |
|  | пребыванием детей |  |  |  |
| 8 | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия) | 35 | 80,44 | 0,058 |
|  | Учебные заведения (в том числе |  |  |  |
|  | высшие и средние специальные) с |  |  |  |
| 9 | душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 8 | 18,39 | 0,013 |
| 10 | Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 130 | 298,76 | 0,215 |
|  | Общеобразовательные школы с |  |  |  |
|  | душевыми при гимнастических |  |  |  |
| 11 | залах и столовыми, работающими | 4 | 9,19 | 0,007 |
|  | на полуфабрикатах, с продленным |  |  |  |
|  | днем |  |  |  |
| 12 | Профессионально- технические |  |  |  |
|  | училища с душевыми при |  |  |  |
|  | гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 9 | 20,68 | 0,015 |
| 13 | Школы-интернаты | 33,2 | 76,30 | 0,055 |
| 14 | Научно-исследовательские институты и лаборатории | 80 | 183,85 | 0,132 |
| 15 | Аптеки в т. ч.: |  |  |  |
| 15.1 | - торговый зал и подсобные помещения | 7 | 16,09 | 0,012 |
| 15.2 | - лаборатория приготовления лекарств | 75 | 172,36 | 0,124 |
| 16 | Магазины в т. ч.: |  |  |  |
| 16.1 | - продовольственные | 65 | 149,38 | 0,108 |
| 16.2 | - промтоварные | 7 | 16,09 | 0,012 |
| 17 | Парикмахерские | 35 | 80,44 | 0,058 |
| 18 | Кинотеатры | 1,5 | 3,45 | 0,002 |
| 19 | Клубы | 3 | 6,89 | 0,005 |
| 20 | Театры: | 30 | 68,95 | 0,050 |
| 21 | Стадионы и спортзалы: | 45 | 103,42 | 0,074 |
| 22 | Плавательные бассейны | 60 | 137,89 | 0,099 |
| 23 | Бани | 155 | 356,22 | 0,256 |
| 24 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 230 | 528,58 | 0,381 |
| 25 | Цехи промышленных предприятий | 17,5 | 40,22 | 0,029 |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 2.7 представлены приросты тепловых нагрузок на существующие источники тепловой энергии на каждый год перспективного развития.

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в муниципальном образовании городской округ Анадырь рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в жилищно-коммунальном секторе г. Анадырь намечается в период 2018 г. в размере 1,4 Гкал/ч,

Таблица 2.7

Прогнозные годовые объемы прироста теплопотребления, тыс. Гкал в год

| N п/п | Наименование единого территориального деления | Год (период) | Q отопление, Гкал/ч | Q вентиляции, Гкал/ч | Q ГВС, Гкал/ч | Q итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Анадырь (жилое образование № 3 - точное местоположение объекта теплоснабжения будет определено администрацией г.о.Анадырь в рамках актуализации схемы теплоснабжения). | 2019 | 0,12 | - | 0,04 | 0,16 |
| 2 | жилое образование № 1 - (микрорайон Строителей), ограничено ул. Энергетиков и ул. Отке | 2020-2030 | 1,25 | - | 0,44 | 1,69 |
| 3 | жилое образование № 2 - ограничено ул. Отке, северозападной производственно зоной, Анадырским лиманом и ул. Рультытегина | 2020-2030 | 1,64 | - | 0,58 | 2,21 |
| 4 | жилое образование № 3 - ограничено ул. Отке, ул. Рультытегина, южной производственной зоной, ул. Берзиня, ул. Энергетиков | 2020-2030 | 1,95 | - | 0,69 | 2,64 |
| 5 | жилое образование № 5 - ограничено ул. Отке, ул. Мира, ул. Полярная, ул. Рультытегина | 2020-2030 | 0,80 | - | 0,28 | 1,08 |
| 6 | жилое образование № 6 - размещается в с. Тавайваам | 2020-2030 | 1,17 | - | 0,41 | 1,58 |
|  | Итого: |  | 6,93 | 0 | 2,44 | 9,36 |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия источников теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» и «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения»

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по формуле:

где, Qrori - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; n - количество потребителей.

Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, (Гкал):

Qпoтi = Рот + Qv + Qh,

где, Рот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал);

Qv - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал);

Qh - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, (Гкал).

Количество теплоты, (Гкал) за расчётный период (месяц, квартал, год) в общем случае определяется по формуле:

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2016 по 2030 гг.

где, Qо max - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, (Гкал/ч);

ti - средняя расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимается, для условий г. Анадырь 20 °С;

tm - средняя температура наружного воздуха за расчётный период, для условий г. Анадырь за отопительный период tm = -11.21 °С

to - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для г. Анадырь to = -41 °С.°

Zо - продолжительность работы системы отопления за расчётный период, для системы отопления в условиях г. Анадырь с подведомственной территорией, 7о = 293 суток;

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч;

Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается при наличии в них систем вентиляции с механическим побуждением.

Количество теплоты, (ккал), требуемое для вентиляции здания за расчётный период определяется по формуле:

где tm - средняя температура наружного воздуха за расчётный период, °С;

nv - усреднённое число часов работы системы вентиляции в течение сут.;

Zv - продолжительность работы системы вентиляции за расчётный период.

Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле:

q h = ghит- [(th - tcз)Zз + B(th - tcл] *10-6;

где: ghит - среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение;

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2016 по 2030 гг.

th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения равной 60, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффициентом 0,85;

Тсз - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается при отсутствии данных 5 °С;

Тсл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается при отсутствии данных 15 °С;

Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в отопительном и неотопительном периодах, сут.

B - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора - 0,8, для предприятий - 1.

Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введённой в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода по источникам тепла городского округа Анадырь приведены в таблице 2-7.

Таблица 2.8

Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления, Гкал/год

| Источники генерации тепловой энергии | 2016 факт | 2018 факт | 2019 ожид. | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | 2030 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | 236,5234 | 214,114 | 227,292 | 230,221 | 233,15 | 236,079 | 239,009 | 241,938 | 244,867 | 247,797 | 250,726 | 253,655 | 256,584 | 259,514 |
| Потребители тепловой энергии | 236,5234 | 214,114 | 227,292 | 230,221 | 233,15 | 236,079 | 239,009 | 241,938 | 244,867 | 247,797 | 250,726 | 253,655 | 256,584 | 259,514 |
| Население | 95,09 | н/д | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 |
| Бюджетофинансируемые организации | 51,2447 | н/д | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 |
| Прочие потребители | 90,189 | н/д | 102,491 | 105,42 | 108,349 | 111,278 | 114,208 | 117,137 | 120,066 | 122,996 | 125,925 | 128,854 | 131,783 | 134,713 |
| Потери | 1,533 | н/д | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 |

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23ипунктах 55и56требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Численность населения в муниципальном образовании городской округ Анадырь на 2018 год составила16 091 чел.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории муниципального образования городского округа Анадырь данный пункт не выполнялся.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

При расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась только отопительно-вентиляционная нагрузка, без учета нагрузки горячего водоснабжения. Такое решение обусловлено тем, что, в соответствии с прогнозом перспективного развития города предусмотрено незначительное увеличение численности населения относительно существующего уровня.

На основании этого принято допущение, что вновь возводимая в существующих зонах действия энергоисточников застройка предназначена для заселения жителей, переезжающих из сносимых зданий либо жителями, улучшающими условия проживания. Т.е. прироста потребления горячей воды в этих зонах, как и прироста численности населения, не прогнозируется. Также, исходя из существующих тенденций, предусмотрено снижение водопотребления по мере роста уровня оснащенности приборами учета.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии, задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки.

По отчетным данным, предоставленным теплоснабжающими организациями за 2018 год, в таблице 4.1 приведены существующие балансы установленной тепловой мощности и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергиимуниципального образования городского округа Анадырь, а также профицит мощности источников. Также в таблице 4.1 представлен баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельноймуниципального образования городского округа Анадырьв перспективе до 2030 года.

Таблица 4.1

| Название источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Профицит мощности на конец периода, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |
| 2024-2030 гг. |  |  |  |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | 73,44 | н/д | 73,44 | н/д | н/д |

Из баланса, представленного в таблице 4.1 видно, что на протяжении расчётного периода до 2030 года имеется достаточный резерв мощности в котельных.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В ходе инструментального обследования системы теплоснабжения был проведен комплекс теплотехнических замеров с использованием стационарных и портативных контрольно-измерительных приборов. Эти замеры преследовали следующие цели:

- определение фактического режима отпуска теплоты на теплоснабжение;

- анализ гидравлического режима системы теплоснабжения;

- определение реального расхода тепловой энергии по потребителям;

- определение фактического распределения теплоносителя по потребителям;

- определение фактического состояния ограждающих конструкций потребителей.

Для замеров параметров использовались переносные портативные приборы, прошедшие государственную поверку.

Сведения об использованных приборах представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Перечень контрольно-измерительных приборов, использованных при инструментальном обследовании

| Измеряемый параметр | Тип прибора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Переносной | Стационарный |
| Давление теплоносителя | - | Пружинный манометр |
| Расходтеплоносителя | Расходомер потока жидкости «Portaflow-300» | - |
| Скорость потока | Расходомер потока жидкости «Portaflow-300» | - |
| Температуратеплоносителя | Контактный термометр ТК-5.11 Инфракрасный термометр Fluke 62 | Ртутный термометр |

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значение резервов тепловой мощности систем теплоснабжения Муниципального образования городского округа Анадырь при обеспечении перспективной нагрузки представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование источника | 2016 г., Гкал/ч | 2018 г., Гкал/ч | 2019 г., Гкал/ч | 2020 г., Гкал/ч | 2021-2025 г., Гкал/ч | 2026-2030 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 50,27 | 49,45 | 49,29 | 49,13 | 44,53 | 40,10 |
| ГМ ТЭЦ | 0,97 | 12,62* | 12,46 | 12,30 | 7,70 | 3,27 |
| Ввод новой котельной поРультытегина, 41 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Итого: | 51,24 | 62,84 | 62,52 | 62,20 | 53,00 | 44,14 |

Из таблицы следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения.

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

- Реконструкция тепловых сетей;

- УТ-1П: Замена затворов Ду- 500 мм 4 шт.;

- УТ 4: Замена задвижек Ду-250 мм 4 шт.;

- УТ 4-УТ-5 Замена трубопроводов прямого и обратного контура;

- УТ-5 Замена задвижек Ду-250 мм 2 шт.;

- УТ 5- УТ-7 Замена трубопроводов прямого и обратного контура;

- УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура;

- УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура;

- УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьприведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Муниципального образования городского округа Анадырь;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырьпредлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырьпредлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырь является 2 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Анадырь отсутствуют.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Анадыр, с. Тавайваам– отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 5-1 и представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения г. Анадырь с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Из анализа перспективного баланса теплоносителя и таблицы 6.1 очевидно, что на источниках АО «Чукотэнерго» на период до 2030 г. существует резерв по производительности ХВО.

Таблица 6.1

Расход теплоносителя для подпитки тепловой сети на перспективный период до 2030 года

| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1 | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 1,99 | 2,03 | 2,03 | 1,99 | 1,99 |
| 1.2 |  | тыс т/год | 15,92 | 16,21 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 58,01 | 57,97 | 57,97 | 58,01 | 58,01 |
| 3 | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 4 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
| ГМ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 1.1 | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 1.2 |  | тыс т/год | 8,58 | 8,74 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 2 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 19,92 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 3 | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 13,5 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 4 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| МП ГКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 1.2 |  | тыс т/год | 8,58 | 8,74 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 2 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |
| 3 | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 4 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |

б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

в)сведения о наличии баков-аккумуляторов

Информация отсутствует.

г)нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В водоподготовительные установки имеются. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

д)существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 6.1 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии учитывалось:

- Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью (см. главу2«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»).

- Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке (см. главу 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»).

- Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива (см. главу10. «Перспективные топливные балансы»).

Мероприятияпо новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15. с. 14. ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.

б)описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования городского округа Анадырьотсутствуют.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории муниципального образования городского округа Анадырьотсутствуют.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь, строительство источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в городском округе Анадырь,имеются, информация отсутствует.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь, предложения по переоборудованию котельныхв источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не рассматриваются.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию отсутствуют.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

По котельноймуниципального образования городского округа Анадырь существует избыток тепловой мощности, поэтому перевод котельной в пиковый режим работы не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и(или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

н)анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырь отсутствуют.

В настоящий момент местные виды топлива используются на котельных природный газ.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

п) результатырасчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы - Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Q пот - годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q100 - нормативные годовые потери трубопровода на 100 мдлины.

В таблице 7.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 7.1

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| D, мм | G, т/ч | Qdi, Гкал/час | QdiГкал/год | QdiГкал/год | Канальная прокладка | Бесканаль ная прокладка | Надземн ая проклад ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76 | 6,142 | 0,154 | 457,572 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,1 |
| 89 | 9,052 | 0,226 | 674,364 | 33,718 | 92,77 | 68,46 | 58,9 |
| 108 | 15,835 | 0,396 | 1179,690 | 58,984 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133 | 28,596 | 0,715 | 2130,370 | 106,518 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159 | 46,312 | 1,158 | 3450,192 | 172,510 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219 | 108,365 | 2,709 | 8073,071 | 403,654 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273 | 195,558 | 4,889 | 14568,851 | 728,443 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325 | 311,131 | 7,778 | 23178,909 | 1158,945 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377 | 461,444 | 11,536 | 34377,059 | 1718,853 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426 | 645,685 | 16,142 | 48102,806 | 2405,140 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480 | 915,117 | 22,878 | 68175,187 | 3408,759 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530 | 1183,348 | 29,584 | 88158,095 | 4407,905 | 2876,2 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630 | 1869,289 | 46,732 | 139259,928 | 6962,996 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,3 |
| 720 | 2657,148 | 66,429 | 197954,537 | 9897,727 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,1 |
| 820 | 3768,085 | 94,202 | 280718,093 | 14035,905 | 5228,25 | 3901,1 | 3807,35 |
| 920 | 5097,105 | 127,428 | 379728,588 | 18986,429 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020 | 6681,279 | 167,032 | 497747,769 | 24887,388 | 10956,04 | 10281,27 | 9973,52 |

Примечания:

- G, т/ч — расход воды при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdi, Гкал/час — подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdiгод, Гкал/год — годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю;

- Qdiпот, Гкал/год — тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю.

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Источник | Расстояние источника до наиболее удаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 1,93 | 2,55 |
| ГМ ТЭЦ | 1,93 | 2,55 |

Примечание: Расчет произведён при существующей присоединённой нагрузке — 63,98 Гкал/час и проектном температурном графике отпуска тепла с ТЭЦ - 135/75 °С.

Выводы:

1.	Согласно данным все потребители тепловой энергии находятся в зонах эффективного теплоснабжения.

2.	В настоящий момент радиус эффективного теплоснабжения составляет - 2,55 км.

3. При размещении новых объектов - потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по г. Анадыр, с. Тавайваам на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2030 года предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения.

Для потребителей тепловой энергии г. Анадыр, с. Тавайваампредусматривается реконструкция (замена) трубопроводов тепловых сетей.

Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей показан в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-1П: Замена затворов Ду- 500мм 4 шт. | Диаметр трубопровода-500мм; Длина участка планируемого к замене 2,4 м.п. | 2020 |
| 2 | УТ 4: Замена задвижек Ду-250 мм 4 шт. | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 1,6м.п | 2021 |
| 3 | УТ 4-УТ-5 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 46 м.п. | 2021 |
| 4 | УТ-5 Замена задвижек Ду-250 мм 2 шт. | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 0,8м.п. | 2022 |
| 5 | УТ 5- УТ-7 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 98,5 м.п. | 2022 |
| 6 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 100 м.п. | 2023 |
| 7 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 128 м.п. | 2024 |
| 8 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | Диаметр трубопровода-273мм; Длина участка планируемого к замене 114 м.п. | 2025 |

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку. Перспективные тепловые нагрузки представлены в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На момент разработки схемы, в городе отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно генеральному плану г. Анадыр, с. Тавайваам предусмотрено строительство тепловых сетей от существующих котельных, замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации.

С целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат новые и реконструируемые тепловые сети предусматриваются бесканальной прокладки из стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой оболочке.

в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с тем, что, Анадырская ТЭЦ и ГМ ТЭЦ уже имеют общие тепловые сети, то строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не требуется.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, представлено в таблице 8.1.

д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» п.97 на участках предусматривается реконструкция, с заменых перспективных участков трубопроводов на меньший диаметр. Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения тепловых сетей, был проведен гидравлический расчет тепловых сетей. Исходя из результатов расчета в электронной модели, участков в которых скорость теплоносителя не превышает 0,3 м/с не выявлено.

е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлического расчета тепловых сетей по всем теплоснабжающим организациям реконструкции сетей с увеличением диаметров, для обеспечения перспективных прироста тепловой нагрузки, Схемой не запланировано.

ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Список тепловых сетей, подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в г. Анадырь приведен в таблицах 8.2.

Таблица 8.2

Перечень тепловых сетей к перекладке в ГО Анадырь.

| Диаметр | Длина участка | Тип прокладки | Изоляция | Стоимость замены ветхих сетей, руб | Годы перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные |  |  |  |  |  |
| Ø 530 х 12,0 | 679 | надземная | ППУ | 10 438 996 | 2028-2030 |
| Ø 426 х 10,0 | 2690 | надземная | ППУ | 32 836 659 | 2028-2030 |
| Ø 377 х 9,0 | 712 | надземная | ППУ | 7 563 838 | 2028-2030 |
| Ø 325 х 8,0 | 150 | надземная | ППУ | 1 315 692 | 2028-2030 |
| Ø 273 х 8,0 | 987 | надземная | ППУ | 7 986 287 | 2028-2030 |
| Ø 219 х 7,0 | 1511 | надземная | ППУ | 9 293 868 | 2028-2030 |
| Ø 159 х 5,0 | 230 | надземная | ППУ | 876 821 | 2028-2030 |
| Ø 114 х 4,0 | 8 | надземная | ППУ | 19 824 | 2028-2030 |
| Ø 89 х 4,0 | 355 | надземная | ППУ | 727 869 | 2028-2030 |
| Итого | 7322 |  |  | 71 059 855 |  |
| Т1, Т2 |  |  |  |  |  |
| Ø 325 х 8,0 | 738 | надземная | ППУ | 6 473 205 | 2028-2030 |
| Ø 273 х 8,0 | 1297 | надземная | ППУ | 10 494 645 | 2028-2030 |
| Ø 219 х 7,0 | 4104 | надземная | ППУ | 25 242 909 | 2028-2030 |
| Ø 159 х 5,0 | 3796 | надземная | ППУ | 14 471 357 | 2028-2030 |
| Ø 133 х 4,0 | 232 | надземная | ППУ | 670 587 | 2028-2030 |
| Ø 114 х 4,0 | 4980 | надземная | ППУ | 12 340 615 | 2028-2030 |
| Ø 89 х 4,0 | 4109 | надземная | ППУ | 8 424 825 | 2028-2030 |
| Ø 76 х 3,5 | 87 | надземная | ППУ | 156 327 | 2028-2030 |
| Ø 57 х 3,5 | 922 | надземная | ППУ | 1 338 569 | 2028-2030 |
| Итого | 20265 |  |  | 79 613 038 |  |
| Т3, Т4 |  |  |  |  |  |
| Ø 159 х 5,0 | 570,8 | надземная | ППУ | 2 176 041 | 2028-2030 |
| Ø 140 х 12,7 | 1531,75 | надземная | ППУ | 4 427 462 | 2028-2030 |
| Ø 114 х 4,0 | 520,4 | надземная | ППУ | 1 289 569 | 2028-2030 |
| Ø 110 х 10,0 | 822,4 | надземная | ППУ | 2 037 936 | 2028-2030 |
| Ø 90 х 8,2 | 1725,05 | надземная | ППУ | 3 536 930 | 2028-2030 |
| Ø 89 х 4,0 | 899,75 | надземная | ППУ | 1 844 789 | 2028-2030 |
| Ø 76 х 3,5 | 1150,05 | надземная | ППУ | 2 066 481 | 2028-2030 |
| Ø 63 х 5,7 | 2707,6 | надземная | ППУ | 4 865 184 | 2028-2030 |
| Ø 57 х 3,5 | 5216,2 | надземная | ППУ | 7 572 931 | 2028-2030 |
| Итого | 15144 | надземная | ППУ | 29 817 323 |  |
| Ощий итог | 42731 |  |  | 180 490 216 |  |

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования городского округа Анадырь не предусматриваются.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а)технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ).

В настоящее время открытой системы горячего водоснабжения нет.

На территории муниципального образования городского округа Анадырь применяется закрытая система теплоснабжения.

б)выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории муниципального образования городского округа Анадырь применяется закрытая система теплоснабжения.

в)предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения работы закрытой схемы системы горячего водоснабжения не запланирована.

г)расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования городского округа Анадырь применяется закрытая система теплоснабжения.

д)оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории муниципального образования городского округа Анадырь применяется закрытая система теплоснабжения.

е)предложения по источникам инвестиций

На территории муниципального образования городского округа Анадырь применяется закрытая система теплоснабжения.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Видом топлива котельных, расположенных на территориимуниципального образования городского округа Анадырь являетсябурый уголь, природный газ.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:

B=Qвыр∙b∙10-3,

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.

Qвыр = Qотп + Qсн,

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

b=142,86(кабр)ср∙100;

где: (кабр)ср– коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

Bнат = Bусл / Э,

где: Э – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э = Qрн / Qру.т.,

где: Qру.т. – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;

Qрн– низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива.

Часовой расход натурального топлива определяется по формуле:

,

гдеQк– номинальная (установленная) тепловая производительность котельной, кДж/ч;

Qнp– теплота сгорания топлива,кДж/кг;

h – коэффициент полезного действия котлоагрегата.

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла в ГО Анадырь

| Источники | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Годовые расходы периодов, тыс. нм3; т |  |  | Годовое потребление, тыс. нм3; т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимний | летний | переходный |  |
| Топливо - природный газ 2030 год |  |  |  |  |  |
| АТЭЦ | 8050 | 21496 | 5184 | 2832 | 29 513 |
| ГМ ТЭЦ | 9839 | 26273 | 6336 | 3462 | 36 072 |
| Новая котельная по Рультытегина, 41 (2,236 Гкал/ч) | 256 | 670 | 99 | 56 | 826 |
| Всего | 18145 | 48440 | 11620 | 6351 | 66411 |

Основным видом топлива на ТЭЦ и котельной в городском округе Анадырь в перспективе до 2030 года предполагается природный газ.

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В проекте «Схемы теплоснабжения городского округа Анадырь на период с 2018 по 2030 гг.» аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчет нормативных запасов аварийного топлива не производился.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Виды топлива, используемые котельными

| Наименование котельной | Вид топлива |  | Возобновляемый источник энергии | Местный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное (аварийное) |  |  |
| Анадырской ТЭЦ | Природный газ | - | нет | нет |
| Газомоторной ТЭЦ | Природный газ | - | нет | нет |

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельнойМуниципального образования городского округа Анадырь представлены в таблице 10.3.

Таблица 10.3

| Наименование котельной | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания топлива |
| --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | Природный газ | 8000 |
| Газомоторной ТЭЦ | Природный газ | 8000 |

Основным видом топлива в общем топливном балансе муниципального образования городского округа Анадырьявляется природный газ.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива в общем топливном балансе муниципального образования городского округа Анадырь является природный газ

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Не предусматривается.

ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Аварий с момента вводакотельноймуниципального образования городского округа Анадырьв эксплуатацию, приведших к нарушению подачи тепла, зарегистрировано не было.

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 73,44 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Таблица 11.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

Отказов участков тепловых сетей за 2018 год зарегистрировано не было.

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Нарушений в подаче тепловой энергии потребителям за 2018 год зарегистрировано не было.

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети представлены в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

∆Qн=Qпр×Tоп×qтп, [Гкал],	(11.1)

где:

Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, ч;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Часть тепловых сетей практически полностью исчерпаласвой физический ресурс. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться.

По состоянию на 2018 год недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценкуфинансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 7 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019-2030 гг. представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не предусматривается | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | УТ-1П: Замена затворов Ду- 500мм 4 шт. | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
| 2.2 | УТ 4: Замена задвижек Ду-250 мм 4 шт. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.3 | УТ 4-УТ-5 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
| 2.4 | УТ-5 Замена задвижек Ду-250 мм 2 шт. | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
| 2.5 | УТ 5- УТ-7 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| 2.6 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| 2.7 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |
| 2.8 | УТ-7-ЦТП 1 Замена трубопроводов прямого и обратного контура | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 9900 | - | 2000 | 3500 | 1400 | 3000 |
|  | - бюджетное финансирование | 9900 | - | 2000 | 3500 | 1400 | 3000 |
|  | - собственные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 9900 | - | 2000 | 3500 | 1400 | 3000 |
|  | - бюджетное финансирование | 9900 | - | 2000 | 3500 | 1400 | 3000 |
|  | - собственные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

На основании Концепции Минрегиона РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории муниципального образования городского округа Анадырь указаны в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газомоторной ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии муниципального образования городского округа Анадырь указаны в таблице 13.2.

Таблица 13.2

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газомоторной ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

Таблица 13.3

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии муниципального образования городского округа Анадырь

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 202,2 | 180,0 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
| Газомоторной ТЭЦ | 154,8 | 164,0 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Муниципального образования городского округа Анадырь указано в таблице 13.4, и измеряется как Гкал/м2.

Таблица 13.4

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной на территории Муниципального образования городского округа Анадырьуказано в таблице 13.5.

Таблица 13.5

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Муниципального образования городского округа Анадырьуказано в таблице 13.6, и измеряется как м2/Гкал/ч.

Таблица 13.6

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырь не осуществляется.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырь не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Информация отсутствует.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырь указана в таблице 13.7.

Таблица 13.7

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газомоторной ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории муниципального образования городского округа Анадырь указан в таблице 13.8, измеряется в годах.

Таблица 13.8

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газомоторной ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории муниципального образования городского округа Анадырь указано в таблице 13.9.

Таблица 13.9

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газомоторной ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа Анадырьуказано в таблице 13.10.

Таблица 13.10

| Показатель | 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | - | - | - | - | - | - |
| Газомоторной ТЭЦ | - | - | - | - | - | - |

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Комитете Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского Автономного Округатопливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Чукотского автономного округа.

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Комитете Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского Автономного Округа топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Чукотского автономного округа.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Комитете Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского Автономного Округа топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Чукотского автономного округа.

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 15.1

Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия систем теплоснабжения на территории Муниципального образования городского округа Анадырь

| Наименование котельной | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | г. Анадыр, с. Тавайваам – административные здания, жилые дома. | АО «Чукотэнерго» |
| Газомоторной ТЭЦ | г. Анадыр, с. Тавайваам – административные здания, жилые дома. | АО «Чукотэнерго» |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Теплоснабжающие организации | Зона действия |
| --- | --- |
| АО «Чукотэнерго» | Анадырской ТЭЦ: г. Анадыр, с. Тавайваам: Административные здания, жилые дома. Газомоторной ТЭЦ: г. Анадыр, с. Тавайваам: Административные здания, жилые дома. |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организацииприсвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организацииадминистрации муниципального образования городского округа Анадырьрекомендуется присвоить статус единой теплоснабжающей организации:

- АО «Чукотэнерго» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельныхг. Анадыр, с. Тавайваам.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В2018 году заявок теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования городского округа Анадырь зарегистрировано не было.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального образования городского округа Анадырь установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций:

- АО «Чукотэнерго» – установить зону деятельности в зоне действия котельныхг. Анадыр, с. Тавайваам.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а)перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

в)перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьна 2019 год не поступали.

б)ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьна 2019 год не поступали. Соответственно ответы не формировались.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьна 2019 год не поступали. Изменения после выполнения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьна 2019 год не выполнялись.

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 18.1

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Без изменений |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Изменена нумерация и название подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Изменена нумерация рисунков, добавлены новые рисунки |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Изменена нумерация и название подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки" | Изменена нумерация и название подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы и диаграммы |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Изменена нумерация и название подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц и рисунков |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, добавлены новые таблицы |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Изменена нумерация подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Изменена нумерация и название подраздела, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Изменено название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Глава3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Изменено название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Изменено название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Глава5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Изменена нумерация и название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Глава7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Изменена нумерация и название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Глава8 "Предложения по строительству, реконструкциии (или) модернизации тепловых сетей " | Изменена нумерация и название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц |
| Глава9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава10 "Перспективные топливные балансы" | Изменена нумерация главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы и диаграммы |
| Глава11 "Оценка надежности теплоснабжения " | Изменена нумерация главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, добавлены новые таблицы |
| Глава12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Изменена нумерация и название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц |
| Глава13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения Муниципального образования городского округа Анадырь" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Изменена нумерация и название главы, произведена разбивка на подпункты согласно постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154, изменена нумерация таблиц, добавлены новые таблицы |
| Глава16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |
| Глава17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ 22.02.2012 г. № 154 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанной Схеме теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьна период 2016-2030 гг.

Уровень централизованного теплоснабжения в городском округе Анадырьдостаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырьпредлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организациймуниципального образования городского округа Анадырьопределит установление для организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики муниципального образования, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.