СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ

до 2030 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 г.)

2019 г.

Заказчик:

Администрация городского округа Анадырь

Юридический адрес 689000, Чукотский АО, г. Анадырь ул. Рультытегина, д. 1

Фактический адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь ул. Рультытегина, д. 1

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

_________________ Крылов  И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ	9

3.1	Территория	9

3.2	Климатическая характеристика	11

3.3	Анализ численности населения	13

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ	16

4.1	Система электроснабжения	16

4.2	Система теплоснабжения	21

4.3	Система газоснабжения	27

4.4	Система водоснабжения	29

4.5	Система водоотведения	34

4.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	36

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	40

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	42

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	42

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	48

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ	52

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	55

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	61

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	63

9.1	Ответственные за реализацию Программы	63

9.2	План-график работ по реализации Программы	63

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	63

9.4	Порядок корректировки Программы	64

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь до 2030 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования городской округ Анадырь |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации городского округа Анадырь |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования городской округ Анадырь. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации; - выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Задачи программы | - обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - определение перечня инвестиционных проектов; - определение объемов и стоимости инвестиционных проектов; - определение эффектов в натуральном и стоимостном выражении, получаемых в результате реализации инвестиционных проектов; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги; - приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства; - повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества; - повышение рыночной стоимости жилого фонда; - снижение экологической нагрузки; - внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня менее 0,1 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличить обеспеченность населения централизованным электроснабжением до уровня 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 10 км; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км; - сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня 85%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 3 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным водоснабжением на уровне 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 20 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до уровня 85%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципального образования городской округ Анадырь: - увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до уровня 100%; - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2017-2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2020 года по 2024 год; второй этап – с 2025 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | За время реализации инвестиционных проектов в общей сложности будет привлечено 7 429,900 млн. руб., в т.ч.: по целям реализации: - присоединение новых потребителей – 403,908 млн. руб.; - повышение надежности ресурсоснабжения – 5 350,935 млн. руб.; - выполнение экологических требований – 29,000 млн. руб.; - выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 646,056 млн. руб. по источникам финансирования: - бюджетные средства – 532,376 млн. руб., - бюджет МО городской округ Анадырь – 20,000 млн. руб., - капитальные вложения из прибыли –0,0 млн. руб.; - плата за технологическое присоединение –391,532 млн. руб.; - собственные средства – 5 535,108 млн. руб.; - кредитные средства/лизинг – 970,883 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.о. Анадырь разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь:

1 этап – 2020 - 2024 годы;

2 этап – 2025 - 2030 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ

## Территория

Анадырь - административный центр и столица Чукотского автономного округа (пост Ново-Мариинск) создан как административный центр Анадырской округи в 1889 году. В 1932 году Анадырь становится центром Чукотского национального округа. С 1980 года Анадырь - административный центр Чукотского автономного округа. С 1992 года Анадырь - административный центр и столица субъекта Российской Федерации - Чукотского автономного округа.

В Анадыре находятся органы представительной и исполнительной ветвей власти Чукотского автономного округа - Дума Чукотского автономного округа и Правительство Чукотского автономного округа, аппарат федерального инспектора полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, ведомства, предприятия и организации окружного и федерального подчинений.

В 2001 году Анадырь наделен статусом муниципального образования, город не имеет административно - территориального деления на районы, включает в свой состав пригородное село Тавайваам, обладающее статусом национального села.

Согласно Закону " О муниципальных образованиях Чукотского автономного округа", территория муниципального образования г. Анадырь установлена в действующих административно- территориальных границах города окружного подчинения Анадыря и села Тавайваам и составляет порядка 5300 га. 29 ноября 2004 года муниципальное образование город Анадырь наделено статусом городского округа.

Анадырь граничит с Анадырским районом. С ближайшими поселками, расположенными на противоположном от города левом берегу лимана, Угольными копями (административный центр Анадырского района) и Аэропортом, где проживают работники предприятия «Чукотавиа», в летнее время связь осуществляется по воде Анадырского лимана. Морские перевозки пассажиров выполняются на катере ОАО «Анадырьморпорт». От морского пассажирского причала доехать до Угольных копей и Аэропорта можно по федеральной дороге автомобильным транспортом. В зимнее время из Анадыря до аэропорта можно доехать по ледовой трассе, проложенной по льду Анадырского лимана. В межсезонье город и аэропорт сообщаются только с помощью винтокрылых машин (вертолетные перевозки по маршруту «Аэропорт-Анадырь» и «Анадырь-Аэропорт» выполняются предприятием «Чукотавиа»). Связь с некоторыми национальными селами соседнего Анадырского района в летнее время осуществляется речным транспортом, в зимнее время – вездеходной техникой по «зимникам».

Город расположен в самом отдаленном административном округе Дальневосточного федерального округа России.

МО г.о. Анадырь – политический, административно-управленческий, культурный и образовательный центр ЧАО, базовый центр материально-технического снабжения Анадырского района, опорный пункт освоения его ресурсной базы.

Улицы застроены 3-5-этажными блочными (малометражной планировки) и панельными домами типа «Арктика» и улучшенной планировки с эркерами и лоджиями хрущёвками . Большинство зданий построено на свайных фундаментах (какие не построены?).

Город размещается в устье р. Казачки на берегу Анадырского лимана. Имеет морской порт, аэропорт федерального значения.

Анадырь – один из главных транспортных узлов Чукотки, морскими и воздушными путями город связан с центральными регионами России и Дальнего Востока.

Город с подведомственной территорией расположен несколько южнее Северного Полярного круга в зоне вечной мерзлоты юго-восточной части Чукотского полуострова на берегу Анадырского залива Берингова моря (высота над уровнем моря 108 метров).

Краткая географическая характеристика

Анадырь расположен на правом берегу близ устья реки Казачка, впадающей в Анадырский залив Берингова моря, в зоне вечной мерзлоты. Расстояние от столицы Чукотки до Москвы по дуге выше Полярного круга примерно 6400 км.

Георафическое и графическое положение муниципального образования показано на рисунках 3.1 и 3.2.

Рис. 3.1. Географическое положение муниципального образования г.о. Анадырь.

Рис. 3.2. Графическое положение муниципального образования г.о. Анадырь.

Город Анадырь расположен на южном берегу наиболее узкой части, Анадырского лимана, в устьевой части одноименной реки. Местность – крупнохолмистая, открытая тундровая равнина абс.высотой от 1,5 – 10,0 до 110 м с общим уклоном на восток – в сторону долины р. Казачка (где сосредоточенны минимальные высотные отметки) и менее выраженным уклоном на север в сторону южного берега лимана. К лиману равнина обрывается скалистыми уступами высотой от 10-15м до 30-40 м. Естественный рельеф местности в значительной степени изменен планировочными работами, и большая часть площади города держится в пределах 20-70 м. абс.высоты. Лишь отдельные небольшие участки в западной и юго-западной части территории сохранили естественную поверхность.

Гидрографическая сеть г. Анадырь представлена Анадырским лиманом, омывающим территорию города с севера на восток р. Казачкой, протекающей по восточной окраине города и многочисленными ручьями, впадающими в р. Казачку и лиман.

## Климатическая характеристика

Продолжительность зимнего сезона в городе Анадыре составляет 7 месяцев (с октября по апрель). Зимой часто наблюдаются сильные ветры, с продолжительными и интенсивными метелями. Средняя месячная скорость ветра в зимний период составляет 8-10 м/с, а число дней с метелью достигает 60-80. Зимой часто бывают оттепели, температура воздуха может достигать пяти градусов тепла. Велико количество пасмурных дней.

Весна длится всего один месяц – май. Активное снеготаяние происходит во второй половине мая.

Лето – с июня по вторую декаду августа. Обычно оно холодное и сырое. Довольно часто в летний период наблюдаются туманы. В среднем в Анадыре бывает 27 пасмурных дней.

Осень продолжается с третьей декады августа до конца сентября. Характеризуется пасмурной, холодной и сырой погодой, осадками смешанного типа, несильными ветрами. Снежный покров появляется во второй декаде сентября.

Средняя годовая температура воздуха составляет -8 - -9 °С.

Самым холодным является январь, самым теплым июль.

Средняя температура января -22 - -23 °С, а июля +12-+13 °С.

Абсолютный минимум температуры воздуха составил -47°С, абсолютный максимум - + 28 °С.

Переход среднесуточной температуры через ноль весной обычно наблюдается в двадцатых числах мая, осенью – конце сентября, но ночные заморозки возможны уже в августе.

Город Анадырь находится под совместным влиянием морского и континентального климатов с суровым и продолжительным периодом низких температур (среднегодовая температура – минус 7,7оС), с частыми ветрами, туманами, гололедом.

Климат характеризуются морозной снежной зимой и холодным летом. Продолжительность неблагоприятного периода 8,5 месяцев, с 20 сентября по 5 июня.

Зима длится 7,5 месяцев. Снежный покров лежит 7-8 месяцев и устанавливается в третьей декаде октября. Высота снежного покрова в среднем 40-60 см, распределен очень неравномерно – ветрами снег перемещается с открытых мест в понижения рельефа.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 19.Х.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 31.Y.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 81 %.

Количество осадков за ноябрь – март 140 мм, за апрель – октябрь 191 мм.

Суточный максимум осадков 45 мм.

В процентном отношении за год твердые осадки составляют 46%, жидкие – 47%, смешанные – 7 %.

Число ясных и пасмурных дней в году по общей облачности составляет соответственно 56 и 158.

Среднее число дней с туманом – 28 дней в году.

Среднее число дней с метелью – 64 дня в году.

Средняя продолжительность метелей за год – 674 часа.

Среднемесячная и годовая температура воздуха представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 C | 19,7 | 22,3 | 20,6 | 12,9 | 3,0 | 5,4 | 10,6 | 9,5 | 3,9 | 5,9 | 14,0 | 21,0 | 7,6 |

Средняя дата первого заморозка – 7.IX, последнего – 16.YI.

Средняя продолжительность безморозного периода – 82 дня.

Расчетная температура самой холодной пятидневки – 40о.

Абсолютная минимальная температура воздуха – 45о.

Среднемесячная, максимальная и минимальная температуры поверхности почвы в году, соответственно: –7; 0; –12.

Нередкие циклоны сопровождаются метелями и повышением температуры до оттепелей.

Повторяемость направлений ветра и штилей дана в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 11,4 | 15,2 | 9,8 | 7,2 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 42,4 | 10,0 |
| лето | 9,0 | 10,4 | 9,1 | 25,4 | 13,3 | 1,8 | 10,1 | 20,7 | 11,1 |
| год | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 | 1,0 | 11,0 | 30,0 | 11,0 |

Преобладающее направление за декабрь-февраль – СЗ, за июнь-август – ЮВ.

Среднегодовая скорость ветра – 6,6 м / сек.

Среднее число дней с сильным ветром в году – 69.

Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 11,4 м / сек.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 5,7.

Наибольшие скорости ветра: за год – 45 м / сек, за 5 лет – 54 м / сек, за 20 лет – 62 м/сек.

По климатическому районированию для строительства город Анадырь относится к классу – 1Г, зона влажности – 1 (влажная).

Город расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород мощностью 100-150м.

## Анализ численности населения

Показатели демографического развития являются ключевым при оценке перспективного спроса на все коммунальные ресурсы, поэтому надежность таких оценок повышает достоверность проведенных расчетов и качество программы комплексного развития в целом.

Численность постоянного населения муниципального образования городской округ Анадырь по данным Управления финансов, экономики и имущественных отношений на 01.01.2019 года составляла 16338 человека (см. таблицу 3.3). На протяжении рассматриваемого периода (2014-2019 гг.) она имела тенденцию к увеличению, как за счет естественного, так и миграционного прироста населения.

Таблица 3.3

Численность населения

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↗14 494 | ↗14 784 | ↗15 358 | ↗15 956 | ↗16 091 | ↗16 338 |

Показатели, характеризующие динамику численности населения согласно генеральному плану, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Динамика численности населения МО городской округ Анадырь

| Показатель | Ед. изм. |  | 2014 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения среднегодовая |  | тыс. чел. | - | 16,338 | 16,195 | 17,058 | 17,928 |
| Численность постоянного населения на конец года, в т.ч.: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| по половой структуре: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| мужчины | тыс. чел. |  | 7,534 | н/д | 8,265 | 8,688 | 9,121 |
| женщины | тыс. чел. |  | 7,250 | н/д | 8,016 | 8,457 | 8,895 |
| по возрастной структуре: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| младше трудоспособного возраста | тыс. чел. |  | 3,322 | 3,450 | 3,731 | 3,970 | 4,240 |
| трудоспособное население | тыс. чел. |  | 9,617 | 9,986 | 10,322 | 10,725 | 11,140 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел. |  | 1,845 | 1,916 | 2,228 | 2,450 | 2,637 |

Как следует из таблицы численность постоянного населения будет продолжать расти среднегодовыми темпами 1,1% и достигнет 18 017 человек на конец 2030 г. Соотношение мужчин и женщин не претерпит серьезных изменений, а доля трудоспособного населения будет постепенно уменьшаться на фоне незначительного роста долей населения младше и старше трудоспособного возраста, что является следствием более высокой доли населения старше трудоспособного возраста в структуре прибывающих.

## Экономическая база

Присвоение Анадырю столичного статуса явилось пороговым явлением в жизни города, точкой перелома тенденций его развития, поскольку речь пошла о преобразовании города – районного центра в столицу округа.

В первую очередь это относится к градообразующей базе, в функциональной структуре которой произошли существенные сдвиги, обусловленные экономико-географическим положением столицы Чукотского автономного округа, а также усложнением административно-управленческой, деловой и обслуживающей функции.

Существенным переломным моментом также стали законодательные изменения, произошедшие в стране с 1991 года.

В период перестройки и кризисного состояния экономики развитие промышленного производства города, как и во всей стране, характеризовалось снижением объемов производства, сокращением численности кадров, ростом безработицы.

Анализ основных технико-экономических показателей 2001-2003 годов свидетельствует о начале стабилизации в экономике и социальной сфере города.

В настоящее время многие предприятия города стали прибыльными. Уровень безработицы снизился до 0,01 %. Расширяется малое предпринимательство.

Современное промышленное производство города представлено отраслями энергетики, пищевой и перерабатывающей отраслей.

Ведущее место в энергетике занимает структурное подразделение ОАО «Чукотэнерго» ОП «Анадырская ТЭЦ», вырабатывающая тепло-электроэнергия для нужд города и села Тавайваам.

Основным производителем хлеба и хлебобулочных изделий является ОАО «Чукотская сельскохозяйственная корпорация» (проверить исходную информацию) (более 70% в общем объёме предприятий, выпускающих аналогичную продукцию). Кроме того, в ведении предприятия находится птичник (порядка 17 тыс. голов), свинарник (500-600 голов), склады комбикорма, цех по выделке шкур. ОАО «Чукотская сельскохозяйственная корпорация» – основной производитель сельхозпродукции: куриное яйцо, мясо птицы, молочная продукция. Строится пищекомбинат (построен).

Морской транспорт в МО Анадырь представляет акционерное общество «Анадырьморпорт», автомобильный – муниципальное предприятие пассажирского автотранспорта, ООО «Автотранспортник Севера», УМС «Чукотское», ИЧП «Темп».

Состоянием коммунального хозяйства МО г. Анадырь ведают ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» и МП «АЖЭУ».

Основным торговым предприятием, на которое возложена задача по централизованному завозу товаров на территорию города, является ГУП «Чукотская оптовая торговля».

Отрасль связи представляет ОАО «Чукоткасвязьинформ».

Кроме того, в городе, учитывая его статус, функционирует ряд других окружных предприятий и учреждений административно-управленческой и деловой направленности, а также культурно-бытового обслуживания (здравоохранения, образования, культуры и спорта).

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ

## Система электроснабжения

Организационная структура

В городском округе Анадырь отпуск электрической энергии потребителям осуществляет единственный поставщик – АО «Чукотэнерго», которое имеет заключенные договора с конечными потребителями: с населением через управляющую компанию ООО «ЧукотЖилСервис»; прочими потребителями – по прямым договорам.

В свою очередь, АО «Чукотэнерго» имеет заключенные договора на поставку питьевой воды и канализацию стоков с МП ГКХ, необходимые в том числе для оказания услуг по рассматриваемому виду деятельности, а также утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в том числе образующихся в результате оказания услуги «электроснабжение». Кроме этого, имеется договор с ГУП ЧАО «Чукотснаб» на поставку нефтепродуктов, необходимых для осуществления производственной деятельности.

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. Контрагенты электроснабжающей компании совершают расходы в ее пользу за поставленную электрическую энергию, и, наоборот, она оплачивает поставку питьевой воды, услуги водоотведения и утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов.

АО «Чукотэнерго» по договору аренды № 67 от 27 декабря 2011 г. с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь эксплуатирует следующее муниципальное имущество:

•	трансформаторные подстанции;

•	передаточные устройства;

•	кабельные линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ от трансформаторных подстанций до вводных распределительных устройств жилых домов;

•	воздушные линии напряжением 6 кВ т 0,4 кВ.

Характеристика системы электроснабжения

Энергосистема городского округа Анадырь не имеет электрических связей с другими субъектами Российской Федерации и работает в изолированном режиме.

АО «Чукотэнерго» является энергоснабжающей организацией, которая осуществляет выработку, транспортировку и распределение электрической энергии по потребителям.

Ее производственный комплекс представлен 2-мя электростанциями:

-	Анадырская ТЭЦ установленной мощностью 56,0 МВт;

-	Анадырская ГМТЭЦ установленной мощностью 28,7 МВт.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы округа составляет 84,7 МВт. Электростанции работают независимо друг от друга.

Предприятие осуществляет также деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям 0,4-110 кВ.

В зоне обслуживания находятся 186 км линий электропередач, из которых воздушные – 25 км, а кабельные – 161 км. На сети напряжением 0,4 кВ приходится 39 км; 6-10 кВ – 140 км и 110-35 кВ – 7 км.

Основной потребитель электрической энергии – промышленные потре-бители (около 70% в 2015 году). Динамика производства электроэнергии в городском округа Анадырь представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Динамика производства электроэнергии в городском округе Анадырь.

| Показатель | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, млн. кВт*ч | 118,148 | 120,420 | н/д | н/д | 117,540 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | -4,9% | 1,9% | н/д | н/д | - |

Баланс мощности ресурса

Баланс мощности по Анадырскому энергоузлу приведен в таблице 4.2. Как видно из таблицы, система функционирует с большим избытком электрической мощности. Собственные электростанции округа покрывают максимум нагрузки при прохождении осенне-зимнего периода.

Таблица 4.2

Баланс мощности Анадырского энергоузла

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум нагрузки, МВт | 33,5 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Покрытие максимума, МВт | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Избыток (+), дефицит (-) | +51,2 | +50,6 | +50,6 | +50,6 | +50,6 |

Баланс электрической энергии по Анадырскому энергоузлу приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Баланс электрической энергии Анадырского энергоузла

| СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЛАНСА | № | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено электрической энергии всего |  | 118148 | 120420 | н/д | н/д | 117,540 |
| Израсходовано электроэнергии на собственные производственные нужды электростанции |  | 26277 | 25660 | н/д | н/д | 25046 |
| Отпущено с шин своими станциями | 01 | 91871 | 94760 | н/д | н/д | н/д |
| Получено со стороны: |  |  |  |  |  |  |
| получено от КГЭС | 02 |  | 0 |  |  |  |
| получено от БиАЭС | 03 |  | 0 |  |  |  |
| от энергоупр. данного Главка | 04 |  | 0 |  |  |  |
| Трансф. из сетей других ступ. U, Всего | 05 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. 220 кВ | 05а |  |  |  |  |  |
| 110 кВ | 05б |  |  |  |  |  |
| 35 кВ | 05в |  |  |  |  |  |
| 6 кВ | 05г |  |  |  |  |  |
| Поступление в сети | 06 | 61635 | 64286 | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск | 07 | 81357 | 80899 | н/д | н/д | н/д |
| в т.ч. непосредственно с шин э/с | 08 | 30236 | 30474 | н/д | н/д | н/д |
| Передано на сторону: |  |  |  |  |  |  |
| другим ведомствам | 10 |  |  |  |  |  |
| другим филиалам ПАО Магаданэнерго | 11 |  | 0 |  |  |  |
| Трансф. в сети других ступ. U, Всего | 12 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. 220 кВ | 12а |  |  |  |  |  |
| 110 кВ | 12б |  |  |  |  |  |
| 35 кВ | 12в |  |  |  |  |  |
| 6 кВ | 12г |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ | 12д |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сетей | 13 | 51121 | 50425 | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды | 14 | 924 | 1952 | н/д | н/д | н/д |
| в т.ч. хозяйственные нужды | 14а | 924 | 1712 | н/д | н/д | н/д |
| Условно-постоянные потери | 15 | 2258 | 2790 | н/д | н/д | н/д |
| в том числе: |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| в стали трансф. П/С | 16 | 1529 | 1529 | н/д | н/д | н/д |
| в стали трансф. Эл/ст | 17 |  | 0 | н/д | н/д | н/д |
| проч. условно-пост. потери | 18 | 646 | 640 | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузочные потери | 19 | 2727 | 2966 | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды ПС | 20 | 83 | 621 | н/д | н/д | н/д |
| Технические потери | 21 | 4985 | 5756 | н/д | н/д | н/д |
| Потери, обусловленные погрешностью систем учета | 22 | 950 | 952 | н/д | н/д | н/д |
| Технологические потери электроэнергии | 23 | 5935 | 6708 | н/д | н/д | н/д |
| Небаланс | 24 | 3655 | 5202 | н/д | н/д | н/д |
| Фактические (отчетные) потери | 25 | 9590 | 11909 | н/д | н/д | н/д |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.4

Оснащенность приборами учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, № 208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории муниципального образования городской округ Анадырь, работают на дизельном топливе. Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории муниципального образования городской округ Анадырь проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Ежегодно департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Чукотского автономного округа устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 4.5 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 4.5

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 5,74 | 5,74 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования городской округ Анадырь бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Износ оборудования, часть воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие.

- Использование населением муниципального образования городской округ Анадырь за потребляемую электроэнергию морально и физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации.

Можно выделить следующие проблемы:

- Низкая загрузка существующих мощностей: коэффициент использования установленной мощности в среднем составляет 16,3%, из них у Анадырской ТЭЦ – 12,8%, ГМ ТЭЦ – 23,3%.

Низкий КИУМ приводит к неэффективной работе электростанций, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД и повышенным тарифам. Коэффициент полезного действия работы в таком режиме у Анадырской ТЭЦ – 25,7%, ГМТЭЦ – 59,7%.

## Система теплоснабжения

Организационная структура

В городском округе Анадырь осуществляется поставка тепловой энергии и теплоносителя АО «Чукотэнерго» и МП «Городское коммунальное хозяйство». Договора на поставку тепловой энергии и теплоносителя между ними «симметричные», что является следствием существующей схемы теплоснабжения. МП ГКХ принимает коммунальные ресурсы по подающему трубопроводу, после чего возвращает теплоноситель по обратному трубопроводу в сети АО «Чукотэнерго». МП ГКХ имеет также заключенные договора с конечными потребителями: населением (через управляющую компанию ООО «ЧукотЖилСервис») и прочими потребителями (по прямым договорам).

В свою очередь, АО «Чукотэнерго» имеет заключенные договора на поставку питьевой воды и канализацию стоков с МП ГКХ, необходимые в том числе для оказания услуг по рассматриваемому виду деятельности, а также утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в том числе образующихся в результате оказания услуги «теплоснабжение». Кроме этого, заключен договор с ГУП ЧАО «Чукотснаб» на поставку нефтепродуктов, необходимых для осуществления производственной деятельности. МП ГКХ имеет договора на поставку электрической энергии с АО «Чукотэнерго» и поставку питьевой воды с ООО «АКСУ», а также утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в том числе образующихся в результате оказания услуги «теплоснабжение».

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. Контрагенты теплоснабжающих компаний совершают расходы в их пользу за поставленные тепловую энергию и теплоноситель, и, наоборот, они оплачивают прочие коммунальные услуги.

МП «Городское коммунальное хозяйство» эксплуатирует муниципальные сети теплоснабжения на праве хозяйственного ведения, которые были переданы предприятию в соответствии с договором № 02/х от 10 ноября 2008 г., заключенного с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь. Кроме того, МП ГКХ арендует у АО «Чукотэнерго» участок магистрального трубопровода протяженностью в двухтрубном исчислении 1,4 км.

Характеристика системы теплоснабжения

В городском округе Анадырь функционирует система централизованного теплоснабжения. Выработка тепловой энергии осуществляется электростанциями АО «Чукотэнерго», а распределение по внутриквартальным тепловым сетям МП «Городское коммунальное хозяйство». Горячее водоснабжение потребителей происходит по закрытой схеме. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании отсутствуют.

Источниками тепловой энергии являются Анадырская ТЭЦ и ГМ ТЭЦ АО «Чукотэнерго». Перечень источников, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки, представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка

| Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 689000 Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35-А | 1986 | сезонный | 140 | 73,59 |
| Газомоторная ТЭЦ | 689000 Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-А | 2005 | сезонный | 73,44 |  |

Основным видом топлива для Анадырской ТЭЦ является бурый уголь Анадырского месторождения марки 3БР, рядовой (0-200) с влажностью до 22,5%, зольностью до 20% и калорийностью 4100 ккал/кг. Завоз угля осуществляется автомобильным транспортом в зимний период по ледовой переправе. Дизельное топливо используется для работы дизельных генераторов, растопки котлов и поддержания процесса горения в случаях срыва процесса подачи угольной пыли в топочную камеру.

Водоснабжение осуществляется по одному трубопроводу Ду 300 от водохранилища на реке Казачка.

Электроснабжение ТЭЦ осуществляется от собственных источников и резервных дизельных электрогенераторов. Установленная мощность резервной дизельной электростанции составляет 1,5 МВт.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественно-количественное. Применяемый температурный график теплосети – 135-75°С.

Газомоторная ТЭЦ расположена на западной окраине городского округа в районе горы Верблюжка на расстоянии 560 м от ближайшей жилой застройки. Тепловая схема электростанции построена по когенерационному циклу. Применяемый температурный график теплосети – 150-70°С. Схема теплоснабжения закрытая двухтрубная. Резервное топливо на случай аварии в системе газоснабжения – дизельное топливо арктическое А-0,2, первый сорт, с температурой застывания минус 55˚C.

Установленная тепловая мощность электростанций в городском округе Анадырь 213,44 Гкал/ч, в том числе:

- Анадырская ТЭЦ – 140 Гкал/ч;

- ГМ ТЭЦ – 73,44 Гкал/ч.

Режим работы обеих электростанций сезонный. В зимний период в работе находится Анадырская ТЭЦ, в период с июня по середину сентября горячая вода подается ГМ ТЭЦ на нужды ГВС, а также выработку электроэнергии.

В межотопительный период на Анадырской ТЭЦ производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Среднегодовая нагрузка основного оборудования поквартально по ГМ ТЭЦ приведена на рисунке 4.1. Анализ графика показывает, что наибольшая нагрузка основного оборудования ГМ ТЭЦ приходиться на 1 и 3 кварталы. Это связано с покрытием максимальных тепловых и электрических пиков 1 квартала при совместной работе с Анадырской ТЭЦ, а также в период планово-предупредительных ремонтов на Анадырской ТЭЦ в 3-м квартале.

Рисунок 4.1. Среднегодовая загрузка оборудования на ГМ ТЭЦ

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 42,731 км. В системе теплоснабжения также функционирует 11 центральных тепловых пунктов с качественным способом регулирования, из которых ЦТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 работают на нужды ГВС, а остальные только на отопление.

Схема водяных тепловых сетей от каждой из ТЭЦ до ЦТП двухтрубная; от последней до потребителей – четырехтрубная. Трубопроводы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, прокладываются вместе, что обусловлено особыми климатическими условиями. На поселок Тайваам теплоноситель поступает только на нужды отопления. Прокладка трубопроводов в основном надземная. Трубопроводы проложены в минераловатной изоляции марки 75, преимущественно на низких опорах с переходами на высокие в местах прохода через дорогу.

Динамика производства тепловой энергии на электростанциях городского округа Анадырь за 2014-2018 годы представлена в таблице 4.7, а баланс тепловой мощности и нагрузок в таблице 4.8.

Таблица 4.7

Производство тепловой энергии в ГО Анадырь, Гкал

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии АТЭЦ | 126613 | 136012 | н/д | н/д | 108823 |
| Произведено тепловой энергии ГМ ТЭЦ | 89991 | 100449 | н/д | н/д | 105291 |
| Всего произведено тепловой энергии | 216604 | 236461 | н/д | н/д | 214114 |

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2018 году приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.8

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок

| Наименование источника | Тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  |  | Максимально-часовая фактическая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто | присоединенная | Выработка всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на собственные нужды | отпуск потребителю (спотерям) |  |
| АТЭЦ | 140,00 | 140,00 | 121,47 | 63,98 | 89,73 | 18,53 | 71,21 | 50,27 |
| ГМ ТЭЦ | 73,44 | 73,44 | 72,18 |  | 72,47 | 1,26 | 71,21 | 0,97 |
| Итого: | 213,44 | 213,44 | 193,65 | 63,98 | 162,20 | 19,79 | 142,42 | 51,24 |

На источниках сложился резерв тепловой мощности 51,24 Гкал/ч. Обе электростанции сетями связаны друг с другом и каждая покрывает присоединенную нагрузку в случае аварийной ситуации на одном из источников или магистрали из него выходящую. На ГМ ТЭЦ имеется ограниченный резерв тепловой мощности, что влияет на ограниченное перспективное подключение абонентов.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Оснащенность приборами учета

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2018 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 4.10

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2018 г. |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Данные показатели приведены в таблице 2.11.

Таблица 4.11

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения

| Группа | Показатель | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 43,518 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 93,9 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Чукотского автономного округа в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 4.12.

Таблица 4.12

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 1462,50 | I полугодие |
| 1550,25 | II полугодие |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей муниципального образования городской округ Анадырь относятся:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов.

Для снижения тепловых потерь необходимо выполнить замену ветхих сетей и повысить качество изоляции трубопроводов, исключить возможность слива теплоносителя из системы отопления потребителями.

## Система газоснабжения

Организационная структура

Природный газ поступает в г. Анадырь от недавно открытого на территории округа Западно-Озерного месторождения.

В южной части города в районе водохранилища сооружена АГРС.

Газоснабжение ГМ ТЭЦ осуществляется природным газом с низшей теплотворной способностью 7600-7900 ккал/нм3. Источник газоснабжения – внеплощадочный газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа.

Для подачи газа на ГМ ТЭЦ запроектирован газорегуляторный пункт (ГРП), в котором снижается давление до 0,35 Мпа (3,5 бар).

Характеристика системы ресурсоснабжения

Информация отсутствует.

Балансы мощности и ресурса

Информация отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Информация отсутствует.

Воздействие на окружающую среду

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный - оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта – фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой. В этом случае, уровень загрязнения определяют расчетом в разделе «Мероприятия по ООС» проектных материалов на строительство объектов распределения газа.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

Информация отсутствует.

Технические и технологические проблемы в системе

Организация-собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

- создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

- осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

- создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

- создает запасы материально-технических и иных средств;

- осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

## Система водоснабжения

Организационная структура

В городском округе Анадырь осуществляется поставка питьевой и технической воды.

Участники цепочки поставки питьевой воды:

•	АО «Чукотэнерго» (забор и поставка воды ООО «АКСУ»);

•	ООО «АКСУ» (очистка и поставка воды МП ГКХ);

•	МП ГКХ (распределение воды по потребителям).

Соответственно между водоснабжающими компаниями заключены договора на поставку воды: от АО «Чукотэнерго» ООО «АКСУ», от ООО «АКСУ» МП ГКХ и от МП ГКХ воды питьевого качества АО «Чукотэнерго». В свою очередь, МП «Городское коммунальное хозяйство» имеет договора на поставку питьевой воды с конечными потребителями, заключенные либо отдельно, либо в составе коллективных договоров водоснабжения и водоотведения. Поставка питьевой воды населению осуществляется по договору с управляющей компанией ООО «ЧукотЖилСервис».

Поставка технической воды осуществляется АО «Чукотэнерго» МП «Городское коммунальное хозяйство» на нужды теплоснабжения.

В свою очередь, ООО «АКСУ» и МП ГКХ имеют договора на поставку электрической энергии с АО «Чукотэнерго». ООО «АКСУ» имеет договор на поставку тепловой энергии с МП ГКХ. Последняя имеет договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя с АО «Чукотэнерго». Все водоснабжающие организации имеют заключенные договора на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в том числе образующихся в результате оказания услуги «водоснабжение».

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. Контрагенты водоснабжающих компаний совершают расходы в их пользу за оказанные услуги по централизованному водоснабжению, и, наоборот, они оплачивают поставку электрической энергии, тепловой энергии, теплоносителя и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

ООО «АКСУ» согласно договору аренды № 23 от 23 мая 2013 г. с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь эксплуатирует следующее муниципальное имущество:

•	водоочистная станция;

•	камеры задвижек;

•	склад;

•	хлораторная.

Срок действия договора – с 10 июля 2013 года по 9 июля 2018 года.

МП «Городское коммунальное хозяйство» эксплуатирует муниципальные сети водоснабжения на праве хозяйственного ведения, переданные предприятию в соответствии с договором № 02/х от 10 ноября 2008 г., заключенного с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь.

Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения городского округа Анадырь поделена на эксплуатационные зоны, водоснабжение которых осуществляется следующими предприятиями: АО «Чукотэнерго», ООО «АКСУ» и МП «Городское коммунальное хозяйство».

АО «Чукотэнерго» осуществляет забор технической воды для обеспечения работы Анадырской ТЭЦ из водохранилища на р. Казачка и отпускает техническую воду ООО «АКСУ», которая, в свою очередь, производит ее очистку на водоочистной станции (ВОС), после чего вода становится питьевого качества и поставляется МП ГКХ, которое осуществляет ее распределение между конечными потребителями. ООО «АКСУ» также осуществляет продажу технической воды МП ГКХ на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. МП ГКХ эксплуатирует водопроводные магистральные трубопроводы наружных инженерных сетей и непосредственно подаёт холодную воду потребителям. Объем отпущенной воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам) составил 1119,931 тыс. м. куб. за 2018 год.

На территории городского округа Анадырь преобладает централизованное холодное водоснабжение, однако, присутствуют потребители, которые используют либо собственные источники воды (шахтные колодцы), либо пользуются водой из колонок.

Забор воды осуществляется из водохранилища на р. Казачка, образованного с целью аккумуляции воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Анадырь и ТЭЦ, Общая площадь водосбора составляет 78 кв. км; среднегодовой сток – 22 млн. куб. м; расчетный расход воды 0,5% – 80 куб. м. в секунду. Питание водохранилища происходит за счет поверхностных вод и вод сезонно-талого слоя грунтов, которые не подвержены замерзанию.

Технические характеристики насосов представлены в таблице 4.13.

Таблица 4.13

Технические характеристики насосов станций 2-го подъема

| Наименование насоса | Q м3/час | Н м.в.с. | Марка электродвигателя | Мощность кВт | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KDN 100-250 | 313 | 87 | AEG AM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| KDN 100-250 | 313 | 87 | AEGAM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| KDN 100-250 | 313 | 87 | AEG AM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| KDN 100-250 | 313 | 87 | Siemens 1LG60310-2АВ60 | 110 | 2015 год |

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании МП ГКХ, составляет 26 км. Сети введены в эксплуатацию в 1970-2015 годах, выполнены из стали, чугуна и полиэтилена, а их диаметр – 50-400 мм. Средний износ трубопроводов составляет 28%. На магистральных и квартальных сетях расположены следующие сооружения: колодцы, камеры, водоразборные колонки, пожарные гидранты и т.п. Водопроводные сети в подземном исполнении ниже глубины промерзания и при необходимости с использованием защитных материалов.

Баланс мощности ресурса

Общий водный баланс подачи и реализации воды по городскому округу Анадырь за 2018 год представлен в таблице 4.14.

Таблица 4.14

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | в том числе ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 1119931,0 | 331104,552 | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | - из поверхностных источников | тыс. м3 | н/д | - | - |
| 1.2 | - из подземных источников | тыс. м3 | н/д | - | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м3 | - | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 22,869 |  | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 1119,931 |  | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 73,267 |  | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 1023,80 | 329,120 | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | - собственное потребление организации | тыс. м3 | 24,232 | 0,252 | - |
| 6.2 | - отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. м3 | 683,311 | 328,868 | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | - населению | тыс. м3 | 283,712 | 267,919 | - |
| 6.2.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 134,543 | 43,292 | - |
| 6.2.3 | - прочие потребители | тыс. м3 | 265,06 | 17,657 | - |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. м3 | - | - | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.15.

Таблица 4.15

Оснащенность приборами учета

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д |

Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 2.16.

Таблица 4.16

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения

| Группа | Показатель | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 40,684 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 70,5 |

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.17 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению.

Таблица 4.17

Действующие тарифы на услуги по водоснабжению

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 61,23 | I полугодие |
| 64,90 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:

- износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент аварийности;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям.

Для системы водоснабжения городского округа Анадырь характерны следующие проблемы:

- Наличие воздушных «карманов», что приводит к:

- уменьшению пропускной способности трубопроводов;

- увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды;

- возникновению опасности гидравлических ударов;

- увеличению аварийности на сетях.

- Наличие мест избыточного давления воды.

- Неудовлетворительное качество воды подземных источников (наблюдается повышенное содержание хлора).

- Ввиду того, что в водопроводную сеть поступает вода из открытых источников, располагающихся на местности, насыщенной соленными водами, качество ее не всегда соответствует норме и вызывает нарекания у местных жителей.

- Отсутствие современной системы автоматизации и диспетчеризации.

- Наличие ветхих сетей водопровода, что приводит к:

- вторичному загрязнению воды в разводящих сетях;

- увеличению количества аварий, что отрицательно сказывается на качестве воды.

- Высокий износ запорной арматуры, что не позволяет оперативно перекрыть поврежденный участок трубопровода и негативно сказывается на надежности работы системы водоснабжения с позиции бесперебойной подачи воды потребителям.

Централизованная система водоснабжения городского округа Анадырь находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения эффективности системы водоснабжения требуется проведение ряда мероприятий по:

- доведению качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- внедрению надежных, эффективных и высокоэкономичных технологических процессов;

- внедрению частотно-регулируемых приводов, что позволит продлить срок безаварийной эксплуатации оборудования за счет плавной регулировки работы в зависимости от давления в разводящей сети и снизить расходы на электроэнергию;

- реконструкции и модернизации сооружений водопровода с внедрением современных технологических процессов;

- капитальному ремонту водопроводных сетей;

- оптимизации водопользования и сокращения потерь воды;

- модернизации и автоматизации подъема и распределения воды.

## Система водоотведения

Организационная структура

Договора на канализацию стоков могут заключаться либо отдельно, либо в составе договоров водоснабжения и водоотведения. Договора заключаются единственной организацией, оказывающей данные услуги (МП «Городское коммунальное хозяйство») с населением (через управляющую компанию ООО «ЧукотЖилСервис») и прочими организациями посредством прямых контрактов.

В свою очередь, МП ГКХ имеет договора на поставку электрической энергии, тепловой энергии и теплоносителя с АО «Чукотэнерго», а также утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в том числе образующихся в результате оказания услуги «водоотведение».

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. Контрагенты МП ГКХ совершают расходы в пользу последней за оказанные услуги по централизованному водоотведению, соответственно, сама компания оплачивает поставку электрической энергии и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

МП «Городское коммунальное хозяйство» эксплуатирует муниципальные сети водоотведения на праве хозяйственного ведения, переданные предприятию в соответствии с договором № 02/х от 10 ноября 2008 г., заключенного с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь.

Характеристика системы водоотведения

Система водоотведения городского округа Анадырь представляет собой сложную инженерную систему, предназначенную для сбора, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточные вод, которой охвачено 98% застройки. В городском округе Анадырь отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением санитарных правил и норм.

Водоотведение представлено централизованной системой с подачей сточных вод через сеть самотечных коллекторов диаметрами от 150 мм до 500 мм общей протяженностью 10,5 км в р. Казачку и Анадырский Лиман от кварталов жилой и общественно-деловой застройки и предприятий на 6 выпусков. Сети водоотведения выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб (отсутствуют в наличии); большая их часть была введена в эксплуатацию в 1960-1970 х гг., соответственно, они не удовлетворяют современным требованиям надежности по применяемым материалам и имеют значительный физический износ.

Разрушение стальных и чугунных труб вызваны, в основном, усталостью материала. Железобетонные конструкции канализационных коллекторов разрушаются вследствие коррозии и износа арматуры и разрушения бетонов. Отложение жира и ила приводит к потере проходимости канализационных сетей и, как следствие, к частым засорам.

Технические характеристики канализационных сетей приведены в таблице 4.18.

По данным МП ГКХ количество хозяйственно-фекальных стоков в настоящее время составляет 1,003609 млн. м3 в год или 2,75 тыс. м3 в сутки. Эти данные, получены расчетным путем, так как водоизмерительная аппаратура по учету объемов сточных вод на выпусках отсутствует.

Таблица 4.18

Технические характеристики канализационных сетей

| Общая протяженность, км | Физический износ, % | Параметры сетей, км |  |  |  | По срокам эксплуатации |  |  |  | Ветхие сети, подлежащие замене, км | Количество насосных станций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 200 мм | 200 – 400 мм | 400 – 600 мм | Свыше 600 мм | До 10 лет | До 15 леи | До 20 лет | Более 20 лет |  |  |
| 10,462 | 100 | 1,622 | 7,732 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,462 | 0,837 | 0 |

Баланс мощности ресурса

Основной объем реализованных сточных вод, приходится на население. Структура объемов перекачанных сточных вод представлена в таблице 4.19.

Таблица 4.19

Структура объемов сточных вод, тыс. куб. м

| Потребители | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 200,3 | 169,3 | н/д | н/д | 172,663 |
| Прочие | 105,0 | 88,7 | н/д | н/д | 991,097 |
| Население | 689,9 | 929,2 | н/д | н/д | 724,682 |
| Итого | 995,2 | 1187,2 | н/д | н/д | 1003,609 |

В городском округе Анадырь очистные сооружения отсутствуют. Все канализационные стоки с помощью самотечных коллекторов канализации через выпуски без какой-либо очистки сбрасываются в р. Казачку и Анадырский лиман. В перспективе запланированы к строительству новые очистные сооружения.

Надежность работы системы водоотведения

В городском округе Анадырь очистные сооружения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

В таблице 4.20 представлены сведения о тарифах на услуги по водоотведению.

Таблица 4.20

Действующие тарифы на услуги по водоотведению

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 3,77 | I полугодие |
| 4,00 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Для системы водоотведения городского округа Анадырь характерны следующие проблемы:

1.	Отсутствие сооружений поверхностного стока, системы дождевой канализации и очистных сооружений, ухудшает экологическую обстановку в р. Казачка и Анадырском лимане, являющихся основными водоприёмниками сточных вод.

2.	Высокий износ сетей водоотведения.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Организационная структура

В муниципальном образовании функционируют два предприятия, занимающиеся утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов: ООО «Анадырская транспортная компания» (ООО «АТК») и ООО «Чистый мир». Эти организации заключают с потребителями их услуг (управляющие компании, бюджетные и прочие организации) два типа договоров: первый – на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов; второй – на их сбор и транспортировку до мест размещения. Отдельные договора на вывоз мусора с владельцами частных жилых домов не заключаются. В свою очередь, компании в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов заключают договора с контрагентами на оказание услуг и поставку ресурсов, необходимым им для осуществления производственной деятельности.

Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов осуществляется в городском округе Анадырь на планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам. ООО «АТК» осуществляет сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно в течение года; ООО «Чистый мир» – ежедневно в течение года кроме 1-го января. Сбор осуществляется в контейнерах, установленных в специально отведенных местах; транспортировка – специализированным транспортом; размещение происходит за пределами городского округа Анадырь на санкционированной свалке в районе г. Святого Михаила (земельный участок с кадастровым № 87:05:000020:6).

Характеристика системы отходов

Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов неразрывно связано с системой их сбора и вывоза, поэтому в данном подразделе будет приведено описание системы в целом.

Мощность санкционированной, но не отвечающей нормативным требованиям, свалки составляет 112 тыс. тонн (по данным ООО «АТК») или 316,5 тыс. куб. м (по данным ООО «Чистый мир»). Площадь свалки составляет 78 тыс. кв. м. По данным ООО «АТК» объем вывезенных отходов на несанкционированные свалки составляет 177,5 тонн, а объем скопившихся на свалке – 6 тыс. тонн. По данным компании ООО «Чистый мир» на свалке присутствуют также определенные объемы отходов классом опасности III (умеренно опасные). Распределение образованных в 2015 г. ТБО по классам опасности у ООО «АТК» составило: IV (малоопасные) – 80%; V (практически неопасные) – 20%. Распределение образованных в 2015 г. ТБО по классам опасности у ООО «Чистый мир» составило: IV (малоопасные) – 98%; V (практически неопасные) – 2%.

На сегодняшний день на балансе коммунальных организаций, осуществляющих их сбор и транспортировку, находится 6 мусоровоза общей вместимость кузовов 75 куб. м. ООО «АТК» для сбора и транспортировки использует 3 мусоровоза с боковой загрузкой, два из которых объемом кузова 8 куб. м, а один – 22 куб. м; ООО «Чистый мир» – 3 мусоровоза с боковой загрузкой общим объемом 47 куб. м. В качестве топлива для спецтехники используется дизельное топливо. Мусоровозы имеют относительно небольшие сроки службы – годы ввода в эксплуатацию 2002, 2009, 2010 и 2013 годы.

В муниципальном образовании используется техника с боковой загрузкой, которая менее эффективна по сравнению с аналогами, способными загружать мусор сзади. Последние имеют следующие преимущества:

•	могут обслуживать контейнеры различной конфигурации и емкости (от 0,1 м3 до 2 м3);

•	сокращают затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема контейнера);

•	обеспечивают более комфортные условия труда для работников, обслуживающих спецтехнику;

•	имеют более высокий коэффициент уплотнения мусора – 5 – против 1,5-2,0 у мусоровозов с боковой загрузкой, поэтому при применении соответствующего типа шасси грузоподъемность увеличивается в несколько раз, что позволяет пропорционально сократить необходимый парк спецтехники при прочих равных;

•	почти исключается просыпание мусора, так как загрузка контейнера осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше как при боковой загрузке;

•	более безопасная работа с механизмом опрокидывания для оператора – подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5-1,8 м от земли, а не на 2,5-4 м как в случае боковой загрузки;

•	мусоровоз может загружаться вручную, что исключено при боковой погрузке.

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, эксплуатация мусоровозов с задней загрузкой в условиях городского округа Анадырь проблематична из-за сложностей оборудования площадок для сбора мусора выкатывающими контейнерами, сложности или невозможности подъезда к ним.

Баланс мощности ресурса

Таблица 4.21

Баланс системы обращения ТБО в ГО Анадырь.

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накоплено | тыс. м3 | 53,7 | 70,3 | н/д | н/д | н/д |
| Вывезено, в т.ч.: | тыс. м3 | 53,7 | 70,3 | н/д | н/д | н/д |
| собственные ТБО | тыс. м3 | 0,0260 | 0,0432 | н/д | н/д | н/д |
| ТБО от сторонних организаций, из них: | тыс. м3 | 53,7 | 70,3 | н/д | н/д | н/д |
| население (муниципальный фонд) | тыс. м3 | 27,3 | 26,6 | н/д | н/д | н/д |
| население (частный фонд) | тыс. м3 | - | - | н/д | н/д | н/д |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. м3 | 14,3 | 22,4 | н/д | н/д | н/д |
| прочие потребители | тыс. м3 | 12,1 | 21,3 | н/д | н/д | н/д |
| Получено из других муниципалитетов | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |
| Использовано | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |
| Обезврежено | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |
| Передано в другие муниципалитеты | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |
| Размещено, в т.ч. | тыс. м3 | 53,7 | 70,3 | н/д | н/д | н/д |
| захоронено, из них: | тыс. м3 | н/д | 23,9 | н/д | н/д | н/д |
| население | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочие потребители | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| на хранении, из них: | тыс. м3 | н/д | 49,4 | н/д | н/д | н/д |
| население | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочие потребители | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельное накопление ТБО населением | кг/чел./год | 1,85 | 1,74 | н/д | н/д | н/д |

Качество поставляемого ресурса

Охват населения услугой сбора, транспортировки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов составляет 100%, из которого ООО «АТК» обслуживает 65%, а ООО «Чистый мир» – 35%.  Сортировка твердых бытовых отходов на территории городского округа не осуществляется, поэтому все утильные фракции отправляются на объекты захоронения. Токсичные бытовые отходы (батарейки, ртутьсодержащие отходы и т.п.) отдельно не собираются и не перерабатываются, а в полном объеме вывозятся на свалку или несанкционированно размещаются в окружающей среде.

Бункеры-накопители для сбора крупногабаритного мусора в городском округе Анадырь не размещаются вблизи жилых и общественно-деловых зданий, из чего можно заключить, что регулярная работа по его вывозу не ведется. Жилые дома не оборудованы мусоропроводами и сбор твердых бытовых отходов осуществляется в отдельно стоящие контейнеры. Места, где они установлены, находятся в ведении организаций, которые отвечают за данный земельный участок или жилой дом.

Согласно представленным данным, количество контейнеров на площадках – 286 ед., в т.ч. в обслуживании ООО «АТК» – 183 ед.; ООО «Чистый мир» – 103 ед. Общая вместимость существующих контейнеров – 214,5 куб. м, а максимальный объем сбора (при условии одноразовой выборки в сутки) твердых бытовых отходов в год – 78,3 тыс. куб. м. Около 15% существующих контейнеров требуют ремонта.

Месторасположение контейнерных площадок утверждено Решением Совета депутатов Городского округа Анадырь №99 от 11 ноября 2015 г. «Об утверждении схемы размещения контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов на территории городского округа Анадырь».

Контейнерные площадки, не оборудованы в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 г. Основные требования к ним:

1.	Наличие бетонированной или асфальтированной площадки.

2.	Ограждения (включая навес) из железобетонных изделий или других материалов.

3.	Посадка вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Отсутствие навесов и ограждений приводит к распространению отходов за пределы контейнерных площадок и потерям качества потенциально содержащихся в отходах вторичных ресурсов из-за воздействия ветров и осадков.

За исключением последнего пункта остальные условия выполнимы, но в сложных климатических условиях городского округа Анадырь эксплуатация контейнеров с ограждениями проблематична. Наличие последних предполагает установку выкатывающихся контейнеров, что, принимая во внимание вероятность высокого снежного покрова и наличие неровностей подъездных путей, создает большие трудности обслуживания таких мусоросборников.

На основании вышеизложенного по сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании можно сделать следующие основные выводы:

Отсутствуют места складирования твердых бытовых отходов, соответствующие нормативным требованиям. Часть отходов размещается на несанкционированных свалках.

Образующиеся твердые бытовые отходы не сортируются, не находят вторичного использования и не обезвреживаются.

В местах складирования присутствуют отходы III класса опасности, что недопустимо. Захоронение твердых и пылевидных отходов этого класса опасности должно осуществляться в котлованах с уплотнением грунтом и соответствующим коэффициентом фильтрации.

Объем вывозимых твердых бытовых отходов существенно превышает объемы их захоронения.

В местах накопления твердых бытовых отходов (контейнерные площадки) отсутствуют навесы.

Система сбора, транспортировки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов представлена в виде дуополии (двух организаций), которые оказывают весь спектр услуг и имеют существенные расхождения по тарифам.

Начиная с 1 января 2017 года законодательно запрещено захоронение твердых бытовых отходов, в состав которых входят полезные компоненты, поэтому в муниципальном образовании необходимо будет организовать переход от привычной системы захоронения к одному из способов их обезвреживания. Наиболее рациональным вариантом с экономической точки зрения является сжигание.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Информация отсутствует.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.22.

Таблица 4.22

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Газ | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Водоснабжение | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования городской округ Анадырь рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования является генеральный план муниципального образования городской округ Анадырь, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Прогноз численности и структуры населения

Показатели демографического развития являются ключевым при оценке перспективного спроса на все коммунальные ресурсы, поэтому надежность таких оценок повышает достоверность проведенных расчетов и качество программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) в целом.

Численность постоянного населения муниципального образования городской округ Анадырь по данным Управления финансов, экономики и имущественных отношений на 01.01.2019 года составляла 16338 человека (см. таблицу 5.1). На протяжении рассматриваемого периода (2014-2018 гг.) она имела тенденцию к увеличению, как за счет естественного, так и миграционного прироста населения.

Таблица 5.1

Демографическая характеристика городского округа Анадырь

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года | тыс. чел. | 14,8 | 15,4 | 15,36 | 15,96 | 16,09 |
| Численность населения среднегодовая | тыс. чел. | 14,6 | 15,1 | 15,36 | 15,96 | 16,09 |
| Рождаемость | чел. | 170 | 222 | н/д | н/д | н/д |
| ОКР | промилле | 11,5 | 14,5 | н/д | н/д | н/д |
| ОКР (среднероссийский) | промилле | 14,4 | 12,8 | н/д | н/д | н/д |
| Смертность | чел. | 86 | 98 | н/д | н/д | н/д |
| ОКС | промилле | 5,8 | 6,4 | н/д | н/д | н/д |
| ОКС (среднероссийский) | промилле | 14,5 | 14,4 | н/д | н/д | н/д |
| Миграционный прирост, в т.ч.: | чел. | 202 | 448 | н/д | н/д | н/д |

Источник: оценки ЦТЭС, данные Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации МО городской округ Анадырь, Росстата и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности (ОКР и ОКС) достаточно волатильные, что характерно для населенных пунктов с низкой базой (относительно небольшой численностью населения). В целом, показатели рождаемости выше среднероссийских; показатели смертности намного ниже среднероссийских значений, что во многом связано с относительной молодостью проживающего в городском округе населения. Показатели механического (миграционного) прироста ЦТЭС были получены расчетным способом по следующей формуле:

где:

– численность населения на конец текущего года, чел.;

– численность населения на конец предыдущего года, чел.;

– число родившихся в текущем году, чел.;

– число умерших в текущем году, чел.

Показатели миграционного прироста на протяжении всего рассматриваемого периода характеризовались высокой волатильностью и по своим значениям превосходили значения естественного прироста населения. Последняя их особенность предопределяет основное влияние на динамику численности населения в городском округе Анадырь. В среднем ежегодный миграционный прирост составил 300 человек.

В распоряжение ЦТЭС имеется только долгосрочный прогноз Генерального плана МО городского округа Анадырь, совмещенный с проектом планировки, который нельзя использовать по нижеследующим причинам:

- Расчетный срок Генерального плана – 10-15 лет. То есть период его действия заканчивается много раньше 2030 года и лишь незначительно захватывает временные рамки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Прогноз отражает только значение численности населения на конец расчетного срока без разбивки по годам.

- Перспективные показатели численности населения можно считать завышенными. На расчетный срок (2014-2019 гг.) принято значения 16 тысяч человек при допущении обеспеченности жилой площадью в 23 кв. м на человека. По состоянию на конец 2015 года обеспеченность жилой площадью составляла только 18,4 кв. м на человека. Исходя из этих условий, прогнозная численность населения должна соответствовать значению 20 тысяч человек, что заметно превышает число проживающих в настоящее время.

По вышеназванным причинам ЦТЭС был сделан собственный прогноз численности населения на основе расчетных данных о половозрастной структуре населения (по 32 половозрастным группам) методом передвижки возрастов с использованием показателей рождаемости по нескольким возрастным группам женщин в детородном возрасте и показателей смертности по каждой из 16 возрастных групп. Прогноз также учитывал особенности развития территории и изменения в половозрастной структуре населения. Среднегодовой миграционный прирост был принят на уровне 250 человек. Миграция напрямую связана с экономическим развитием округа, что косвенно подтверждается зависимостью от валового регионального продукта (показатели изменялись однонаправленно). Показатели, характеризующие динамику численности населения, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Динамика численности населения городского округа Анадырь

| Показатель | Ед. изм. |  | 2014 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения среднегодовая |  | тыс. чел. | - | 16,338 | 16,195 | 17,058 | 17,928 |
| Численность постоянного населения на конец года, в т.ч.: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| по половой структуре: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| мужчины | тыс. чел. |  | 7,534 | н/д | 8,265 | 8,688 | 9,121 |
| женщины | тыс. чел. |  | 7,250 | н/д | 8,016 | 8,457 | 8,895 |
| по возрастной структуре: | тыс. чел. |  | 14,784 | 16,338 | 16,281 | 17,145 | 18,017 |
| младше трудоспособного возраста | тыс. чел. |  | 3,322 | 3,450 | 3,731 | 3,970 | 4,240 |
| трудоспособное население | тыс. чел. |  | 9,617 | 9,986 | 10,322 | 10,725 | 11,140 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел. |  | 1,845 | 1,916 | 2,228 | 2,450 | 2,637 |

Источник: оценки ЦТЭС, данные Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации МО городской округ Анадырь, Росстата и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу.

Как следует из таблицы численность постоянного населения будет продолжать расти среднегодовыми темпами 1,1% и достигнет 18 017 человек на конец 2030 года. Соотношение мужчин и женщин не претерпит серьезных изменений, а доля трудоспособного населения будет постепенно уменьшаться на фоне незначительного роста долей населения младше и старше трудоспособного возраста, что является следствием более высокой доли населения старше трудоспособного возраста в структуре прибывающих.

Прогноз развития промышленности

Интегральной характеристикой промышленного развития является валовый муниципальный продукт. Согласно прогнозу социально-экономического развития округа, он ожидается в объеме 67,4 млрд. рублей и 70,2 млрд. рублей, соответственно, на 2018-2019 годы, которым соответствуют индексы физического объема 102,4% и 101,3%.

Рост объемов валового муниципального продукта обусловлен увеличением добычи полезных ископаемых на территории Чукотского автономного округа. Уровень добычи золота определяется производительностью рудников месторождений «Купол», «Майское», «Двойное», «Каральвеемское», «Валунистое».

Прогноз социально-экономического развития предусматривает также увеличение добычи топливно-энергетических ресурсов. Объем добываемого угля вырастет более 1 000 тыс. тонн в год. Это связано с планируемым началом угледобычи на месторождении «Фандюшкинское поле» в рамках первого этапа реализации крупного инвестиционного проекта по освоению месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна, предполагающего поэтапный выход на проектную мощность по ежегодной добыче в 10-12 млн. тонн концентрата коксующихся углей к 2028 году.

Горнодобывающая промышленность останется ведущей отраслью экономики Чукотского автономного округа в целом на долгие годы вперед, что предопределено богатой минерально-сырьевая базой и интересом инвесторов к природным богатствам региона. Чтобы сохранить стабильный уровень добычи золота и серебра, необходимо осваивать новые площади и расширять запасы. В округе имеется значительный ресурсный потенциал месторождений этих драгоценных металлов. Также будет оставаться в приоритетах и добыча россыпного золота. Имеющиеся его запасы позволят предприятиям осуществлять его разработку не менее 30 лет.

Перспективные направления развития горнодобывающей промышленности – это месторождения рудного золота и серебра, медно-порфирового месторождения Песчанка и месторождения высококачественных каменных углей Беринговского угольного района, что отражено в Стратегии развития Чукотского автономного округа до 2020 года.  Месторождение «Песчанка» является крупнейшим на северо-востоке России золотосодержащим медно-порфировым месторождением. В его руде содержатся медь, золото, молибден, серебро, металлы платиновой группы: платина, палладий, рутений, осмий. Лицензией на разработку этого месторождения владеет ООО ГДК «Баимская». Запасы меди оцениваются в 4,4 миллиона тонн, попутного золота – 260 тонн.

Чукотский автономный округ также располагает богатыми запасами олова и вольфрама. В частности, здесь расположено месторождение «Пыркакайское» с самыми крупными в России запасами олова – 347 тысяч тонн. Запасы вольфрама оцениваются в 21,2 тысячи тонн. Владелец лицензии на освоение месторождения – ООО «Северное олово».

Проект освоения Беринговского угольного бассейна нацелен на создание горнодобывающего предприятия производительностью не менее 10 миллионов тонн угля в год. Оно будет ориентировано на экспорт высококачественного каменного угля, в том числе коксующегося, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Верхне-Алькатваамское месторождение (владелец лицензии – ООО «Берингпромуголь») планирует ввести месторождение в промышленную отработку в 2019-2020 годы. По своим качествам каменный уголь Беринговского угольного бассейна отвечает международным стандартам и может быть вполне конкурентоспособным на мировом рынке. Помимо использования в качестве топливного сырья, этот уголь пригоден для глубокой переработки.

В регионе также создается энергетическая и транспортная инфраструктура в наиболее перспективных с точки зрения освоения минерально-сырьевых зонах в рамках региональных и федеральных целевых программ. Планируется возобновление грузоперевозок по Северному морскому пути и проведение модернизации портовой инфраструктуры.

Прогноз развития застройки

Согласно данным статистической формы 1-жилфонд за 2014-2018 годы в муниципальном образовании не вводились в эксплуатацию многоквартирные здания, а движение площади жилищного фонда происходило в силу других причин (выбытие по ветхости, инвентаризация, перевод из нежилого помещения в жилое, и наоборот).

Особенностью городского округа Анадырь является отсутствие первичного рынка жилья. В результате возведение многоквартирных зданий происходит на основании решения окружных и городских исполнительных органов власти и осуществляется за счет бюджетных средств (это объясняет высокий процент жилищного фонда в муниципальной собственности) по мере возможности. Отчасти это является следствием нерегулярности спроса на новые жилые объекты, в результате чего деятельность компаний-застройщиков может носить в муниципальном образовании только спорадический характер и короткий промежуток времени в году, отведенный для строительства.

В распоряжение ЦТЭС имеются долгосрочный прогноз строительства жилищного фонда Генерального плана МО городской округ Анадырь, совмещенный с проектом планировки, и перспективы Управления капитального строительства Чукотского автономного округа, согласованные с Администрацией городского округа Анадырь.

Оценки Генерального плана мало применимы, поскольку расчётный срок Генерального плана – 10-15 лет, то есть период его действия заканчивается много раньше 2030 года и лишь незначительно захватывает временные рамки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. На расчетный срок (до 2014-2019 гг.) планировалось строить 5-6 тыс. кв. м ежегодно; как следствие, к концу планировалось ввести в эксплуатацию 90-93 тыс. кв. м жилых зданий.

Видение перспективы ввода жилых зданий, представленное Управлением капитального строительства Чукотского автономного округа, может быть использовано частично ввиду того, что носит краткосрочный характер и не учитывает отдаленных перспектив, что, скорее всего, детерминировано наличием готовых проектов. С учетом предполагаемого роста численности населения в эти годы, обеспеченность населения жилыми помещениями не претерпит серьезных изменений.

На основании вышеизложенного ЦТЭС был сделан комбинированный прогноз ввода жилой площади зданий, в котором значения на 2016-2019 годы фиксируются в соответствии с оценками Управления капитального строительства Чукотского автономного округа, а на последующие годы определяются в соответствии с нормативным подходом ввиду невозможности учесть факторы, которые принято использовать при прогнозировании площади жилых зданий.

Суть нормативного подхода заключается в определении желаемого уровня обеспеченности населения жилыми помещениями на конец окончания срока действия настоящей Программы. Уровень обеспеченности в городском округе Анадырь заметно ниже среднероссийского показателя. Быстрой ликвидации существующего разрыва с учетом предполагаемой положительной динамики численности населения не получится ввиду ограниченности временных, финансовых, строительных и других ресурсов. В качестве целевого на 2030 г. предлагается использовать значение показателя обеспеченности населения жилыми помещениями в 20 кв. м на человека. Его достижение предполагает со стороны окружных и городских властей интенсификацию процесса возведения жилых зданий. По сути, начиная с 2020 года ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий должны составлять не менее 7 тыс. кв. м, из которых предположительно 6 тыс. кв. м будет площадь многоквартирных домов, а 1 тыс. кв. м – индивидуально определенных зданий. Для достижения таких темпов строительства необходимо установить высокие темпы строительства жилья в качестве приоритета городских и окружных органов исполнительной власти, а также целесообразно изменить схему финансирования возведения многоквартирных зданий и развивать индивидуальное жилищное строительство.

Снос жилых зданий на перспективу до 2030 г. не планируется. В качестве «претендентов» на снос обычно выступают аварийные и/или ветхие здания. На сегодняшний день таковых в городском округе нет. Появление первых возможно в случаях, если:

- жилые помещения имеют деформации фундаментов, стен, несущих конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения;

- жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических, химических и биологических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), если инженерными и проектными решениями невозможно снизить вредное влияние;

- жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории;

- жилые помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений;

- жилые помещения, расположенные на территориях, близко прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного тока;

- жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в результате сложных геологических явлений (пожаров, взрывов, аварий, землетрясений и т.д.), если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- жилое помещение, окна которого, выходят на магистрали, когда уровень шума превышает предельно допустимые нормы, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения;

- помещения, над которыми или смежно с которыми расположено приспособление для промывки и очистки мусоропровода.

Наиболее вероятные в условиях городского округа Анадырь причины для отнесения зданий к аварийным – это серьезные деформации наружных конструкций и повреждения, полученные в результате геологических явлений (главным образом, в результате сейсмической активности). Однако, в своих предположения ЦТЭС исходит из того, что эти и другие факторы не окажут достаточного влияния на жилые и другие здания, чтобы признать их аварийными.

К ветхому относятся жилые здания с износом более 70%, а в случае деревянных строений – с износом более 65%. На сегодняшний день согласно статистической форме 1-жилфонд в городском округе имеется только одно здание, имеющее износ более 65%, однако, материал его стен неизвестен. Принимая во внимание темпы изменения износа зданий, а также проведение капитального ремонта, ЦТЭС предполагает, что на перспективу в городском округе не будет ветхих зданий.

Площадь вводимых общественных зданий прогнозируется на основе той же пропорции между жилой и общественной площадью, что была применена при оценке базового значения.

Результаты прогнозирования представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Характеристики жилых и общественных зданий МО городской округ Анадырь

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность жильем | м2/чел. | 18,1 | 18,3 | 18,2 | 20,0 | - |
| Средняя площадь домохозяйства | м2 | 59,8 | 59,7 | 59,8 | 60,4 | - |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 315,9 | 321,4 | 323,8 | 406,6 | - |
| Прибыло площади всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,0 | 7,7 | 2,5 | 8,8 | 101,4 |
| общественные здания | тыс. м2 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 20,3 |
| жилые здания, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,0 | 6,1 | 2,0 | 7,0 | 81,1 |
| строительство | тыс. м2 | 0,0 | 6,1 | 2,0 | 7,0 | 81,1 |
| снос | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего домохозяйств, в т.ч.: | ед. | 5279 | 5381 | 5415 | 5279 | - |
| квартиры | ед. | 5273 | 5373 | 5407 | 5273 | - |
| ИОЗ | ед. | 6 | 8 | 8 | 6 | - |

Источник: оценки ЦТЭС, данные статистической формы 1-жилфонд.

Общая площадь объектов капитального строительства, предполагаемых к возведению в 2016-2030 гг. оценивается в 101,4 тыс. кв. м, в т.ч.: жилые здания – 81,1 тыс. кв. м; объекты социального и культурно-бытового назначения – 20,3 тыс. кв. м.

Перспективная площадь производственной застройки необходима для прогнозирования спроса на коммунальные услуги со стороны промышленных предприятий. Однако, в данном контексте сведения о площади могут быть полезны до известной степени в силу описанных выше различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться или снабжаться коммунальной услугой). В этой связи предлагается использовать другой подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства промышленных товаров.

В Генеральном плане не нет четкого указания на появление новых тепловых нагрузок, ассоциируемых с производственными предприятиями. В краткосрочных планах Управления капитального строительства возведение объекта площадью 144 кв. м в производственной зоне.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Оценка объемов потребления коммунальных ресурсов играет важное значение при разработке программ комплексного развития по ряду причин. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Инженерные системы водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения должны обеспечивать круглосуточное и бесперебойное предоставление услуг потребителям в соответствии с требованиями к их качеству. Во-вторых, прогнозные объемы потребления коммунальных ресурсов определяют доходы ресурсоснабжающих организаций и, соответственно, оказывают непосредственное воздействие на уровень инвестиционных расходов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры.

Совокупное потребление коммунальных ресурсов определяется как сумма потребления следующих категорий потребителей:

•	население;

•	бюджетные учреждения;

•	прочие потребители.

Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на динамику численности населения, площадь жилых зданий и объектов социального и культурно-бытового назначения, объем выпуска продукции предприятиями и организациями, с учетом энергосберегающих эффектов от реализации предлагаемых мероприятий настоящей Программы.

Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.4. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования городской округ Анадырь.

Таблица 5.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 262,7 | 253,1 | 244,4 | 248,3 | 252,0 | 255,8 |
| население | тыс. Гкал | 165,6 | 156,1 | 146,7 | 149,8 | 152,9 | 156,0 |
| бюджетные организации | тыс. Гкал | 63,8 | 64,1 | 65,0 | 65,8 | 66,6 | 67,4 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 33,4 | 32,9 | 32,7 | 32,7 | 32,5 | 32,4 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м3 | 1296,8 | 1247,2 | 1182,5 | 1195,4 | 1207,6 | 1219,9 |
| население | тыс. м3 | 908,4 | 871,2 | 821,8 | 830,6 | 839,3 | 848,0 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 291,3 | 279,4 | 263,5 | 266,3 | 269,1 | 271,9 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 97,1 | 96,6 | 97,2 | 98,6 | 99,2 | 100,1 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 1245,0 | 1197,3 | 1147,1 | 1159,6 | 1171,4 | 1195,5 |
| население | тыс. м3 | 872,1 | 836,4 | 797,2 | 805,6 | 814,1 | 831,0 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 279,6 | 268,2 | 255,6 | 258,3 | 261,0 | 266,5 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 93,2 | 92,7 | 94,3 | 95,6 | 96,2 | 98,1 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт-ч | 117,540 | 98,1 | 99,0 | 100,4 | 101,2 | 102,3 |
| население | млн. кВт-ч | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,6 |
| бюджетные организации | млн. кВт-ч | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 |
| прочие потребители | млн. кВт-ч | 67,9 | 67,5 | 68,0 | 68,9 | 69,3 | 70,0 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| население | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетные организации | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочие потребители | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| объем образованных отходов | тыс. м3 | 73,3 | 74,2 | 75,8 | 77,5 | 79,1 | 80,7 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 214,114 | 263,5 | 267,5 | 271,5 | 275,5 | 279,6 | 283,6 |
| население | тыс. Гкал | 159,1 | 162,2 | 165,3 | 168,4 | 171,5 | 174,6 | 177,7 |
| бюджетные организации | тыс. Гкал | 68,3 | 69,1 | 69,9 | 70,7 | 71,5 | 72,3 | 73,1 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 32,3 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,6 | 32,7 | 32,8 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м3 | 1119,931 | 1245,0 | 1258,5 | 1272,1 | 1285,9 | 1299,8 | 1313,9 |
| население | тыс. м3 | 283,712 | 865,4 | 874,1 | 882,8 | 891,6 | 900,5 | 909,4 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 134,543 | 277,5 | 280,3 | 283,1 | 285,9 | 288,7 | 291,6 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 265,06 | 102,1 | 104,1 | 106,3 | 108,5 | 110,7 | 112,9 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 1003,609 | 1220,1 | 1233,3 | 1259,4 | 1273,0 | 1286,9 | 1300,8 |
| население | тыс. м3 | 724,682 | 848,1 | 856,6 | 873,9 | 882,6 | 891,4 | 900,3 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 172,663 | 271,9 | 274,7 | 280,2 | 283,0 | 285,8 | 288,7 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 91,097 | 100,1 | 102,1 | 105,2 | 107,4 | 109,6 | 111,8 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт-ч | 103,5 | 104,6 | 106,4 | 108,4 | 110,3 | 112,3 | 114,3 |
| население | млн. кВт-ч | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 |
| бюджетные организации | млн. кВт-ч | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 |
| прочие потребители | млн. кВт-ч | 70,7 | 71,4 | 72,8 | 74,3 | 75,8 | 77,4 | 79,0 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| население | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетные организации | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочие потребители | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем образованных отходов | тыс. м3 | 82,4 | 84,0 | 85,7 | 87,4 | 89,1 | 90,8 | 92,5 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Анадырь на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022 г | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,1 |
| Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 85 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 93,9 | 93,0 | 90 | 70 | 60 | 30 |
| Доля потерь тепловой энергии в сетях | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 6,6 | 5,1 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 43,518 | 43,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 10 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 70,5 | 70,0 | 60 | 50 | 35 | 15 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 40,684 | 40,0 | 35 | 30 | 20 | 3 |
| Показатели качества воды: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 31 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 66,2 | 66,0 | 60,0 | 55,0 | 50 | <20 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,685 | 6,5 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | <0,5 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 85 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей газоснабжения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Программа инвестиционных проектов муниципального образования городской округ Анадырь до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблицах 7.1-7.5.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов Программы:

- Раздел 6.1 «Перспективная схема электроснабжения муниципального образования городской округ Анадырь»;

- Раздел 6.2 «Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь»;

- Раздел 6.3 «Перспективная схема водоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь»;

- Раздел 6.4 «Перспективная схема водоотведения муниципального образования городской округ Анадырь»;

- Раздел 6.5 «Перспективная схема газоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь»;

- Раздел 6.6 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 6.7 Обосновывающих материалов Программы.

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 6.8 Обосновывающих материалов Программы.

Теплоснабжение

В таблице 7.1 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе теплоснабжения МО ГО Анадырь.

Таблица 7.1.

Распределение мероприятий в системе теплоснабжения МО городской округ Анадырь

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Всего капитальные затраты | 17 668 | 482 249 | 3 000 | 3 000 | 64 963 | 1 527 832 |
| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.: | 0 | 1 261 | 3 338 | 5 053 | -11 461 | 8 438 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0 | 0 | 167 | 491 | 28 865 | 121 083 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 1 261 | 3 506 | 5 545 | 17 405 | 129 521 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 17 668 | 482 249 | 3 000 | 3 000 | 64 963 | 1 527 832 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 423 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 9 918 | 482 249 | 3 000 | 3 000 | 64 963 | 1 472 659 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 750 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 17 668 | 482 249 | 3 000 | 3 000 | 64 963 | 1 527 832 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 15 000 |
| бюджет МО | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 15 000 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 423 |
| собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности | 17 668 | 481 249 | 2 000 | 2 000 | 63 763 | 1 465 409 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоснабжение

В таблице 7.2 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе водоснабжения МО ГО Анадырь.

Таблица 7.2

Распределение мероприятий в системе водоснабжения МО городской округ Анадырь

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 40 312 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 299 612 |
| Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.: | 0 | 1 380 | 1 955 | 1 901 | -4 546 | -4 138 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0 | 0 | 318 | 411 | 9 119 | 45 447 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 1 380 | 2 273 | 2 312 | 4 573 | 41 309 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 0 | 40 312 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 299 612 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 0 | 20 546 | 0 | 0 | 0 | 20 546 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 0 | 19 766 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 279 065 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 0 | 40 312 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 299 612 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к сетям | 0 | 20 546 | 0 | 0 | 0 | 20 546 |
| собственные средства предприятий | 0 | 19 766 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 279 065 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 0 | 40 312 | 39 615 | 21 528 | 19 821 | 299 612 |

Водоотведение

В таблице 7.3 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе водоотведения МО ГО Анадырь.

Таблица 7.3

Распределение мероприятий в системе водоотведения МО городской округ Анадырь

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Всего капитальные затраты | 40 178 | 64 689 | 64 076 | 75 702 | 70 423 | 2 786 728 |
| Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.: | -2 976 | -6 863 | -13 252 | -18 848 | -572 086 | -4 136 854 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 2 976 | 7 619 | 15 264 | 22 042 | 624 850 | 4 513 042 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 757 | 2 012 | 3 194 | 52 763 | 376 188 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 40 178 | 64 689 | 64 076 | 75 702 | 70 423 | 2 786 728 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 1 356 | 18 574 | 3 150 | 0 | 0 | 23 080 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 38 822 | 46 115 | 60 926 | 75 702 | 70 423 | 2 763 648 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 40 178 | 64 689 | 64 076 | 75 702 | 70 423 | 2 786 728 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к сетям | 1 356 | 18 574 | 3 150 | 0 | 0 | 23 080 |
| собственные средства предприятий | 38 822 | 46 115 | 60 926 | 75 702 | 70 423 | 2 763 648 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Электроснабжение

В таблице 7.4 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе электроснабжения МО ГО Анадырь.

Таблица 7.4

Распределение мероприятий в системе электроснабжения МО городской округ Анадырь

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Всего капитальные затраты | 40 178 | 64 689 | 64 076 | 75 702 | 70 423 | 2 786 728 |
| Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.: | -2 976 | -6 863 | -13 252 | -18 848 | -572 086 | -4 136 854 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 2 976 | 7 619 | 15 264 | 22 042 | 624 850 | 4 513 042 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 757 | 2 012 | 3 194 | 52 763 | 376 188 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 40 178 | 64 689 | 64 076 | 75 702 | 70 423 | 2 786 728 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 12 376 | 0 | 0 | 0 | 16 942 | 312 859 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 482 | 835 562 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 3 981 | 25 969 | 7 604 | 29 509 | 0 | 1 638 306 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 23 820 | 38 720 | 56 472 | 46 193 | 70 423 | 2 786 728 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 376 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к сетям | 3 981 | 25 969 | 7 604 | 29 509 | 16 942 | 300 483 |
| собственные средства предприятий | 23 820 | 38 720 | 56 472 | 46 193 | 53 482 | 1 002 985 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 883 |

Газоснабжение

Инвестиционные мероприятия отсутствуют.

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

В таблице 7.5 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МО ГО Анадырь.

Таблица 7.5

Распределение мероприятий в системе утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов МО городской округ Анадырь

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 | 2017-2030 |
| Всего капитальные затраты | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 24 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 24 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 24 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| бюджет МО | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования городской округ Анадырь, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблицах 8.1 приведены инвестиционные проекты Программы развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГО Анадырь.

Таблица 8.1

Распределение мероприятий по всем инвестиционным программам

| Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения | Система водоснабжения | Система водоотведения | Система электроснабжения | Система утилизации ТКО | Всего: |
| Проекты по целям реализации, в т.ч.: | 1 527 832 | 299 612 | 2 786 728 | 2 786 728 | 29000 | 7429900 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 47 423 | 20 546 | 23 080 | 312 859 | 0 | 403908 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 1 472 659 | 279 065 | 2 763 648 | 835 562 | 0 | 5350935 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 7 750 | 0 | 0 | 1 638 306 | 0 | 1646056 |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 1 527 832 | 299 612 | 2 786 728 | 2 786 728 | 29000 | 7429900 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | 15 000 | 0 | 0 | 512 376 | 5000 | 532376 |
| бюджет МО | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 47 423 | 20 546 | 23 080 | 300 483 | 0 | 391532 |
| собственные средства предприятий | 1 465 409 | 279 065 | 2 763 648 | 1 002 985 | 24000 | 5535108 |
| кредитные средства/лизинг | 0 | 0 | 0 | 970 883 | 0 | 970883 |
| средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования городской округ Анадырь.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования городской округ Анадырь, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2020-2024 гг.;

2 этап – 2025-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2020-2021 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Чукотского автономного округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования городской округ Анадырь является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования городской округ Анадырь предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией муниципального образования городской округ Анадырь по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования городской округ Анадырь.